GUIAS DE REDUCCION DE

VULNERABILIDAD

EN EL DISEÑO

DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Rubén Boroschek Krauskopf, Ph.D.

Rodrigo Retamales Saavedra

Centro Colaborador OPS/OMS

Mitigación de Desastres en Establecimientos de Salud

Universidad de Chile

Organización Panamericana de la Salud

Banco Mundial

ProVention Consortium

Febrero de 2003

Prefacio

En la actualidad, y frente a la ocurrencia de fenómenos naturales severos, la infraestructura de salud suele sufrir la interrupción temporal o permanente de su operación, daños en su infraestructura y pérdidas de la inversión, situaciones que causan impactos negativos sobre el desarrollo social y económico de la población y del país. Esta situación se debe a que en su diseño solo se ha contemplado como objetivo la protección de la vida del personal y de los usuarios. Si bien esto es un objetivo mínimo indispensable que se ha logrado con algún éxito, las consecuencias propias de una visión limitada como esta ha generado en la práctica instalaciones con una baja o nula protección a la inversión o a su rol funcional dentro del sistema de salud.

Esta situación se ve agravada debido a que históricamente la selección de la ubicación de los establecimientos ha considerado solo parcialmente los peligros naturales presentes en la región y sus efectos sobre la comunidad y sus servicios, y por prácticas constructivas y de mantenimiento que disminuyen o eliminan la poca seguridad que se ha incorporado en el proceso de diseño del establecimiento.

Esta situación se puede revertir. Si bien modificar la situación de la infraestructura existente es un trabajo difícil y de un costo relativamente alto, la incorporación de un objetivo de protección a la inversión y operación en el diseño y construcción de nuevas instalaciones es sencilla y de bajo costo. Los éxitos de su aplicación ya están a la vista en desastres como los terremotos de EEUU de 1994 y Japón 1995, donde hospitales y otras obras en la zona epicentral continuaron funcionando sin alteraciones.

Sin embargo, este procedimiento requiere tomar conciencia del objetivo deseado para la instalación ante distintos escenarios de fenómenos naturales severos. Estos objetivos pueden ser: protección a la vida, protección a la inversión y protección a la operación. Para cumplirlos es necesario reorganizar la forma en que tradicionalmente se crean nuevos establecimientos de salud, utilizando diseños y construcciones que consideren en forma directa los peligros naturales en el sitio y en la región y los objetivos de protección deseado. De acuerdo a la experiencia internacional, el costo de un proyecto nuevo con esta filosofía se verá incrementado en menos de un 4%. Este porcentaje es relativamente menor si se compara con las pérdidas directas que tiene el sector anualmente y con el impacto social, político y económico que implica la paralización o pérdida total de un hospital, laboratorio o banco de sangre.

Este documento está dirigido a administradores, profesionales y asesores técnicos del área de la salud que tienen por misión la gestión,  diseño, construcción e inspección de proyectos de establecimientos de salud. En él se indican las actividades que deben ser desarrolladas durante las etapas de planificación, selección de equipos profesionales, selección de la ubicación, diseño y construcción del proyecto.

Centro Colaborador OPS/OMS

Mitigación de Desastres en Establecimientos de Salud

Universidad de Chile

Capítulo I

Los Fenómenos Naturales y la Infraestructura de Salud

- Introducción.

Los fenómenos naturales severos ocurridos en el mundo en los últimos 20 años han afectado a por los menos 800 millones de personas, causado miles de muertes y ocasionando pérdidas que superan los 50.000 millones de dólares. Esta situación puede empeorar por la creciente densificación demográfica de algunas regiones del planeta y por la urbanización de áreas hasta ahora no utilizadas debido a su alta peligrosidad. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, entre 1981 y 2001, más de 100 hospitales y 650 unidades de salud resultaron gravemente dañados por la acción de fenómenos de la naturaleza, generando pérdidas económicas directas de 3.120 millones de dólares.

En los Cuadros 1 a 3 se muestran algunos efectos de fenómenos naturales sobre la infraestructura de salud.

| Cuadro 1 Efectos de Huracanes Sobre Sistemas de Salud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación Evento | Fecha | Característica del Fenómeno | Efectos Generales |
| Jamaica, Huracán Gilbert | 1988 | Categoría 5 | 24 Hospitales y Centros de Salud resultaron dañados o destruidos. 5085 camas quedaron fuera de servicio. |
| Costa Rica y Nicaragua, Huracán Joan | 1988 | Categoría 4 | 4 Hospitales y Centros de Salud resultaron dañados o destruidos. |
| República Dominicana, Huracán Georges | 1998 | Categoría 3 | 87 Hospitales y Centros de Salud resultaron dañados o destruidos. |
| Saint Kitts y Nevis, Huracán Georges | 1998 | Categoría 3 | El Hospital Joseph N. France de Saint Kitts sufrió graves daños. 170 camas quedaron fuera de servicio. |
| Honduras, Huracán Mitch | 1998 | Categoría 5 | 78 Hospitales y Centros de Salud resultaron dañados o destruidos. La Red Institucional de Salud de Honduras resultó severamente dañada, quedando fuera de servicio en el momento en que más de 100.000 personas necesitaban atención médica. |
| Nicaragua, Huracán Mitch | 1998 | Categoría 5 | 108 Hospitales y Centros de Salud resultaron dañados o destruidos. |

| Fuentes | : | Elaboración propia a partir de “Los Desastres Naturales y la Protección de la Salud”, Publicación Científica Nº575, Organización Panamericana de la Salud, 2000. |
| --- | --- | --- |
|  |  | “La Salud en Las Américas”, Edición 2002, Volumen I, Organización Panamericana de la Salud, 2002. |

| Cuadro 2 Efectos de Inundaciones sobre Sistemas de Salud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación Evento | Fecha | Característica del Fenómeno | Efectos Generales |
| Región del Pacífico y Región Andina de América del Sur | 1997-1998 | Inundaciones asociadas a Fenómeno del Niño | Las inundaciones demandaron al sistema de salud asistencia médica por infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, enfermedades transmitidas por vectores (paludismo, dengue clásico, dengue hemorrágico, fiebre amarilla, encefalitis, enfermedad de Chagas, etc.), enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos (cólera, salmonelosis, fiebre tifoidea, hepatitis viral, poliparasistismo intestinal, etc.) y enfermedades a la piel (escabiosis, infecciones bacterianas y micóticas de la piel, etc.). |
| Ecuador | 1997 | Inundaciones asociadas a Fenómeno del Niño | El hospital de Chone, que aún no estaba inaugurado al momento de la inundación, sufrió grandes pérdidas en equipos médicos, mobiliario, insumos y medicamentos. |
| Venezuela | 1999 | Lluvias torrenciales afectaron estados de la costa central, oriental y occidental del país | Debido a las inundaciones resultaron afectados 31 Hospitales y 687 centros ambulatorios. |

| Fuentes | : | “Crónicas de Desastres Nº8: Fenómeno del Niño 1997-1998”, Organización Panamericana de la Salud, 2000. |
| --- | --- | --- |
|  |  | “La Salud en Las Américas”, Edición 2002, Volumen I, Organización Panamericana de la Salud, 2002. |

| Cuadro 3 Efectos de Terremotos sobre Sistemas de Salud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación Evento | Fecha | Magnitud | Efectos Generales |
| San Fernando, California | 1971 | 6.4 | Tres Hospitales sufrieron daños severos y no pudieron operar normalmente cuando más se les necesitaba. Aún más, la mayoría de las víctimas se presentaron en dos de los hospitales que se derrumbaron. El Hospital Olive View, uno de los más gravemente afectados en 1971, fue demolido y reconstruido en forma tradicional, nuevamente sufrió daños graves no estructurales en el terremoto de 1994 impidiendo su funcionamiento. |
| Managua, Nicaragua | 1972 | 5.6 | El hospital general resultó severamente dañado. Fue evacuado y posteriormente demolido. |
| Guatemala, Guatemala | 1976 | 7.5 | Varios hospitales fueron evacuados. |
| Popayán, Colombia | 1983 | 5.5 | Daños e interrupción de servicios en el Hospital Universitario San José. |
| Chile | 1985 | 7.8 | 79 Hospitales y Centros de Salud resultaron dañados o destruidos. 3271 camas quedaron fuera de servicio. |
| Mendoza, Argentina | 1985 | 6.2 | Se perdieron algo más del 10% del total de camas de la ciudad. De 10 instalaciones afectadas, 2 fueron demolidas y 1 evacuada. |

| Cuadro 3 (Continuación) Efectos de Terremotos sobre Sistemas de Salud |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación Evento | Fecha | Magnitud | Efectos Generales |
| México, D.F., México | 1985 | 8.1 | Colapso estructural de 5 establecimientos hospitalarios y daños mayores en otros 22; por lo menos 11 instalaciones fueron evacuadas. Se estimaron pérdidas directas por US$ 640 millones. Los hospitales más seriamente dañados fueron el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), el Hospital General y el Hospital Benito Juárez. Entre camas destruidas y las que fue necesario evacuar, los sismos produjeron un déficit súbito de 5829 camas; en el Hospital General murieron 295 personas y en el Juárez 561, entre las cuales se encontraban pacientes, médicos, enfermeras, personal administrativo, visitantes y recién nacidos. |
| San Salvador, El Salvador | 1986 | 5.4 | 2.000 camas perdidas, más de 11 instalaciones hospitalarias afectadas: 10 desalojadas y 1 evacuada permanentemente. Se estimaron daños por US$ 97 millones. |
| Tena, Ecuador | 1995 | 6.2 | El Hospital Velasco Ibarra (120 camas) sufrió daños no estructurales moderados: el agrietamiento de varias paredes, la ruptura de vidrios, caída de tumbados, desperfecto en el sistema de ascensores y daños en algunas tuberías para conducción de oxígeno y de agua, lo que obligó a la suspensión de sus servicios y la evacuación de las instalaciones. |
| Aiquile, Bolivia | 1998 | 6.8 | El Hospital Carmen López resultó gravemente dañado. |
| Armenia, Colombia | 1999 | 5.8 | El terremoto causó daños en 61 instalaciones de salud. |
| El Salvador | 2001 | 7.6 | El terremoto dejó fuera de operación a 1917 camas hospitalarias, que corresponden al 39.1% de la capacidad del país. El Hospital San Rafael resultó severamente dañado y continuó parcialmente su función en los exteriores del edificio. El Hospital Rosales perdió su capacidad de atención quirúrgica por los daños producidos en el sector de pabellones. Los Hospitales San Juan de Dios de San Miguel y San Pedro de Usulután resultaron con daños de consideración y continuaron su operación sólo parcialmente en los exteriores de los recintos. El Hospital de Oncología fue evacuado completamente. |

| Fuentes | : | Elaboración propia a partir de “Fundamentos para la Mitigación de Desastres Naturales en Establecimientos de Salud”, Organización Panamericana de la Salud, 2000. |
| --- | --- | --- |
|  |  | “Los Desastres Naturales y la Protección de la Salud”, Publicación Científica Nº575, Organización Panamericana de la Salud, 2000. |
|  |  | “La Salud en Las Américas”, Edición 2002, Volumen I, Organización Panamericana de la Salud, 2002. |
|  |  | “Daños Observados en los Hospitales de la Red Asistencial de Salud de El Salvador en el Terremoto del 13 de Enero de 2001, Informe Preliminar”, Boroschek, K., Retamales, R., 2001. |

Los fenómenos naturales severos afectan en forma directa la operación de los sistemas de salud:

- Produciendo daños en las instalaciones de los servicios de salud.

- Produciendo daños en la infraestructura de la región, generando la interrupción de los servicios básicos indispensables en la función de salud y destruyendo las vías de comunicación.

Y en forma indirecta:

- Causando un número inesperado de muertes, lesiones o enfermedades en la comunidad afectada, excediendo la capacidad de atención terapéutica de la red asistencial.

- Generando movimientos de población, espontáneos u organizados desde zonas afectadas hacia áreas donde los sistemas de salud pueden no contar con la capacidad suficiente para asistir a la nueva población.

- Aumentando el riesgo potencial de transmisión de enfermedades contagiosas y aumentando el riesgo de enfermedades psicológicas en la población afectada.

- Desabasteciendo de alimentos, con la consecuente desnutrición de la población.

El Cuadro 4 muestra los efectos típicos de las amenazas de la naturaleza consideradas en este documento.

|  | Cuadro 4 Efectos de Algunas Amenazas de la Naturaleza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efecto | Terremotos | Vientos Fuertes | Maremotos e Inundaciones Repentinas | Inundaciones Progresivas | Deslizam. de Tierra | Volcanes y Lahares |
| Defunciones | Alta | Baja | Alta | Baja | Alta | Alta |
| Lesiones graves que requieren tratamientos complejos | Alta | Moderada | Baja | Baja | Baja | Baja |
| Mayor riesgo de enfermedades transmisibles | Riesgo potencial después de todo fenómeno de magnitud (La probabilidad aumenta con el hacinamiento y con el deterioro de las condiciones sanitarias) |  |  |  |  |  |
| Daños en los establecimientos de salud | Grave (estructura y equipos) | Grave | Grave pero localizado | Grave (equipo solamente) | Grave pero localizado | Grave (estructura y equipos) |
| Daños en sistemas de abastecimiento de agua | Grave | Leve | Grave | Leve | Grave pero localizado | Grave |
| Escasez de alimentos | Infrecuente (suele producirse por factores económicos o logísticos) |  | Común | Común | Infrecuente | Infrecuente |
| Grandes movimientos de población | Infrecuentes (suelen ocurrir en zonas urbanas que han sido dañadas gravemente) |  | Comunes (Generalmente limitados) |  |  |  |

| Fuente | : | “Vigilancia Epidemiológica Sanitaria en Situaciones de Desastre, Guía para el Nivel Local”, Manuales y Guías sobre Desastres, Organización Panamericana de la Salud, 2002. |
| --- | --- | --- |

La interrupción de la operación del establecimiento de salud puede ser de corto plazo (horas o días), o largo plazo (meses y años), dependiendo de la magnitud del evento y de la magnitud de los efectos en el sector. Generalmente la magnitud del evento no es algo que se pueda controlar, sin embargo, sus consecuencias sí lo son. En un nuevo establecimiento de salud los efectos de estos fenómenos son controlables en la medida que se realice una correcta selección de su ubicación y que se desarrolle un diseño, construcción y mantenimiento adecuado. Por ejemplo el Hospital Principal de la ciudad de Concepción en el sur de Chile no paralizó su funcionamiento a pesar de estar en la zona epicentral del terremoto más grande del siglo XX ocurrido el 21 y 22 de Mayo de 1960. Este no es un caso único, pero lamentablemente los fracasos son generalmente más difundidos que los éxitos. Otro ejemplo a destacar es el comportamiento de dos hospitales contiguos afectados por el terremoto de Northridge, EEUU, 1994. El primero, el hospital USC Medical Center, diseñado con un sistema de protección sísmica, llamado aislamiento de base, no sufrió daños ni el volcamiento de ningún equipo o contenido y permaneció funcionando. El segundo, ubicado en las cercanías de anterior, diseñado en forma tradicional, sufrió daños severos que impidieron su funcionamiento y obligaron a su demolición.

- Aspectos económicos

De acuerdo a los reportes elaborados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) los fenómenos naturales constituyen una barrera para el desarrollo de los países. Si bien los fenómenos naturales afectan indistintamente a los países desarrollados y a los países en vías de desarrollo, sus consecuencias son muy diferentes. Como muestra de ello, se puede señalar que el 95 % de las muertes asociadas a los fenómenos naturales ocurridos en 1998 ocurrieron en países en vías de desarrollo.

En estos países, los fenómenos naturales presentan generalmente efectos devastadores sobre el nivel de vida de la población y sus posibilidades de desarrollo. En cambio, en los países desarrollados, los fenómenos naturales tienen generalmente efectos marginales sobre la actividad económica y la población, (cuadro 5).

| Cuadro 5 Efecto de los Fenómenos Naturales Sobre la Economía de los Países |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Localidad | Evento | Fecha | Efecto sobre la Economía |
| Managua | Terremoto Grado 7.2 Richter | 1972 | Caída de 15% en el PIB y reducción de 46% en la actividad industrial y productiva de Managua. |
| México | Terremoto Grado 8.1 Richter | 1985 | El PIB se redujo en 2.7% |
| Nicaragua | Huracán Joan | 1988 | El PIB se reduce adicionalmente en 2%, 17% en el sector agrícola. |
| Ecuador | Inundaciones producidas por el Fenómeno del Niño | 1997-1998 | Crecimiento del PIB 1.2% menor al esperado para el año 1998. |
| República Dominicana | Huracán Georges | 1998 | Reducción del PIB en 1% respecto al proyectado para ese año. |
| Nicaragua | Huracán Mitch | 1998 | Crecimiento del PIB de un 4%, 1.1 puntos porcentuales menor que el proyectado para ese año. |
| Honduras | Huracán Mitch | 1998 | Disminución del PIB en 7.5%. |

| Fuente: | “Un Tema del Desarrollo: La Reducción de la Vulnerabilidad Frente a los Desastres”, Documento del Seminario “Enfrentando Desastres Naturales: Una Cuestión del Desarrollo”, CEPAL/BID. |
| --- | --- |

En el sector salud el efecto de un fenómeno natural se ve amplificado por varias razones: primero, debido a que es uno de los segmentos con pérdidas importantes; segundo, debido a que su recuperación implica grandes desembolsos económicos, difíciles de afrontar en momentos en que el resto del país también trata de recuperarse; y tercero, por la necesidad de recuperar en forma rápida la capacidad de atención no solo de la población directamente afectada, sino por la necesidad de continuar satisfaciendo la demanda normal de salud del sistema.

- Mitigación de vulnerabilidad frente a desastres en establecimientos de salud.

En los últimos años, tras los desastres ocasionados por el huracán Mitch y los terremotos en El Salvador, algunos gobiernos, entre los que se encuentran Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras y Perú, y algunas instituciones internacionales como OPS/OMS, CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, han comenzado a generar conciencia respecto a la necesidad de impulsar estrategias tendientes a mitigar la vulnerabilidad y al manejo del riesgo presente en los sistemas de salud de la región. Es así que se ha progresado considerablemente en el campo de la educación en materia de desastres, tanto en facultades de medicina y enfermería como en escuelas de arquitectura e ingeniería. Las lecciones aprendidas indican que la mayor parte de las pérdidas en infraestructura de salud se debieron a la ubicación en zonas vulnerables, a un diseño inadecuado o a la falta de mantención de los establecimientos. Si bien los principales esfuerzos se han dirigido a diagnosticar y reducir la vulnerabilidad de las instalaciones de salud existentes, en el último año ha aumentado la tendencia a invertir en nueva infraestructura con criterios de protección de inversión y operación. Es así como en Chile, desde el año 1999, se requiere como parte del grupo consultor de proyectos un grupo de especialistas en vulnerabilidad hospitalaria, los cuales están encargados de velar por la incorporación de criterios de protección en el diseño y construcción de la nueva infraestructura.

La Organización Panamericana de la Salud, a través de su iniciativa “La Salud Pública en las Américas”, define un conjunto de Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) dirigidas a las autoridades sanitarias de la región en todos sus niveles (central, intermedio y local), en las cuales se establecen las bases para evaluar la situación actual, mejorar la práctica de la salud pública y fortalecer el liderazgo de la autoridad sanitaria. Entre las funciones esenciales acordadas en junio del 2000, durante la 126ª sesión del comité ejecutivo de la OPS, se encuentra la función de “Reducción del Impacto de Emergencias y Desastres en Salud”, las que se conseguirían por medio de las siguientes acciones:

- Desarrollando políticas, planificación y acciones de prevención, mitigación, preparación, respuesta y rehabilitación temprana, para reducir el impacto de los desastres sobre la salud pública.

- Dando un enfoque integral con relación a los daños y la etiología de todas y cada una de las emergencias o desastres posibles en la realidad del país.

- Fomentando la participación de todo el sistema de salud y la más amplia colaboración intersectorial e interinstitucional, en la reducción del impacto de emergencias o desastres.

- Impulsando la cooperación intersectorial e internacional en la solución de los problemas de salud generados por emergencias y desastres.

- Objetivos y alcances de estas guías.

La experiencia de algunos países indica que es posible utilizar procedimientos de desarrollo de nuevos establecimientos de salud, capaces no solo de garantizar la seguridad de las personas, como ha sido tradicional hasta el momento, sino de garantizar la seguridad de la inversión y de la operación. De esta manera, dependiendo de las características de la red y de los recursos económicos disponibles, es posible establecer estratégicamente centros con una alta seguridad en su operación e inversión, centros con una alta protección en su inversión, que si bien no se espera que funcionen inmediatamente después de una emergencia, pueden ser recuperados en plazos razonables y con costos controlados. Por último, si los recursos son limitados o las condiciones naturales o técnicas no lo permiten, se pueden desarrollar centros que frente a fenómenos naturales severos tengan daño moderado o de consideración, pero que garanticen la seguridad de las personas, esto último corresponde a la situación vigente.

Para alcanzar los distintos objetivos de protección es necesario establecer nuevos criterios de desarrollo y de aseguramiento de la calidad desde el inicio hasta final del proyecto. De acuerdo a la experiencia, el costo económico de aplicar estos objetivos es menor al 4% del costo total de la obra y en algunos casos es prácticamente cero, ya que sólo ha implicado la selección de una ubicación distinta o el cambio de una filosofía de diseño. En todo caso este valor resulta marginal si se compara con los costos económicos de recuperar una estructura dañada por la acción de un fenómeno natural y con las consecuencias sociales, políticas y económicas que genera la pérdida de un establecimiento de salud.

Las etapas tradicionales del ciclo de desarrollo de proyectos para la construcción de nuevos establecimientos de salud son la siguientes:

Preinversión:

Etapa I. Identificación de la necesidad de un nuevo establecimiento de salud. Esta etapa considera variables como las características de la red asistencial existente y sus políticas de desarrollo, las tasas de utilización de los servicios existentes y la demanda esperada, perfiles epidemiológicos y de desarrollo demográfico, políticas de salud y características geográficas. Directamente asociada a esta etapa está la generación del financiamiento para el desarrollo del nuevo establecimiento.

Etapa II. Estudio de alternativas de satisfacción de la necesidad. En esta etapa se identifican, estudian y comparan las distintas alternativas. La ubicación definitiva del establecimiento es una variable esencial en este proceso.

Etapa III. Programa Médico – Arquitectónico y Anteproyectos. En esta etapa se definen los servicios y espacios deseados y se desarrollan anteproyectos en los que se establecen las relaciones funcionales y las características básicas de la nueva infraestructura.

Inversión:

Etapa IV. Diseño del Proyecto. En esta etapa se desarrollan los planos, especificaciones, presupuesto y documentos de licitación que permiten la construcción de la instalación.

Etapa V. Construcción. En esta etapa se materializa la nueva infraestructura.

Operación:

Etapa VI. Operación y Mantenimiento. Si bien esta etapa no es parte del desarrollo de la nueva infraestructura, es indispensable que en las etapas previas se establezca la forma como operará y se preservará la función del establecimiento.

El objetivo fundamental de este documento es servir como guía para los administradores y profesionales del área de la salud que tienen por misión la gestión, diseño, construcción e inspección de proyectos de nuevos hospitales, laboratorios y bancos de sangre con protección a la inversión y a la operación. Para esto se describen las nuevas características de las etapas de desarrollo y se indican los procedimientos de selección de los objetivos de protección, de evaluación de las alternativas de ubicación, de diseño, de construcción y de selección de los grupos profesionales. Si bien este documento no es un código de diseño o construcción, se presentan los conceptos fundamentales y se indican documentos específicos donde encontrar las recomendaciones técnicas apropiadas para alcanzar los objetivos deseados.

Para la elaboración del presente documento se han considerado amenazas de la naturaleza tales como sismos, huracanes y ráfagas de viento, deslizamientos de masas de suelo, inundaciones y volcanismo, excluyéndose otros fenómenos como por ejemplo sequías, incendios y amenazas de origen humano. Es importante reconocer que los distintos fenómenos naturales presentan distintos requisitos para el desarrollo del proyecto. En casos como inundación y volcanismo habitualmente la única opción técnica y económica es la selección de un sitio que ofrezca el nivel de seguridad deseado. En algunos casos de movimiento en masa o inundación es posible modificar las variables que controlan el fenómeno, como por ejemplo la arborización y construcción de cauces y barreras. En casos de sismos y vientos huracanados es necesario, además de seleccionar correctamente la ubicación, diseñar apropiadamente la infraestructura. En el caso específico del sismo, es necesario dar seguridad a toda la infraestructura, tanto interna como externa. En el caso del viento esta protección se concentra principalmente en las zonas externas expuestas. En situaciones extremas la única solución es distribuir el riesgo de tal manera de crear no solo un establecimiento, sino que un conjunto de establecimientos distribuidos espacialmente en la zona de interés, y que cumplan la función asistencial deseada. Al estar ubicados en distintos sectores tendrán mejores posibilidades de ser protegidos, y en caso de ser afectados, el daño funcional no será total. Reconocer estas diferencias y alternativas permitirá realizar un procedimiento adecuado y económico del manejo del peligro.

- Definición de conceptos básicos.

A continuación se definen algunos conceptos de carácter general, requeridos por el lector para la comprensión del texto. La definición de conceptos específicos se efectúa más adelante en los capítulos correspondientes.

| Amenaza de la naturaleza | : | Corresponde a un evento de origen natural de intensidad suficiente para producir daños, en un espacio y tiempo determinados. |
| --- | --- | --- |
| Compendio As built | : | Conjunto de documentos entre los que se incluyen: información relativa a los directores del proyecto, documentos contractuales, información relativa a los profesionales que participaron de los estudios de amenazas regionales y locales, diseño del proyecto, construcción e inspección, listado de códigos y normas considerados en las distintas etapas del proyecto, certificados de seguridad de los componentes, planos finales de la estructura, de sus componentes y de sus sistemas de protección, certificados de conformidad de las obras, etc. |
| Componentes estructurales | : | Elementos que forman parte del sistema resistente de la estructura: columnas, vigas, muros, fundaciones, losas y otros. |
| Componentes no estructurales | : | Elementos que no forman parte del sistema resistente de la estructura. Corresponden a elementos arquitectónicos y equipos y sistemas necesarios para el desarrollo de la operación propia del establecimiento. Entre los componentes no estructurales más importantes se incluyen elementos arquitectónicos tales como fachadas, particiones interiores, estructuras de techumbre, apéndices, etc.; sistemas y componentes tales como líneas vitales, equipamiento industrial, médico y de laboratorio, mobiliario, sistemas de distribución eléctrica, instalaciones básicas, sistemas de climatización, transporte vertical, etc. |
| Detallamiento estructural | : | Corresponde al conjunto de medidas, que emanan de la experiencia teórica, empírica y experimental de las disciplinas, orientadas a proteger y mejorar el desempeño de los componentes estructurales. |
| Detallamiento no estructural | : | Corresponde al conjunto de medidas, que emanan de la experiencia teórica, empírica y experimental de las disciplinas, orientadas a proteger y mejorar el desempeño de los componentes no estructurales. |

| Documentos de licitación | : | Legajo jurídico que debe definir como mínimo las características de los contratos (partes involucradas, montos, plazos de ejecución, formas de pago, etc.) y las características técnicas de la obra (planos generales y de detalles estructurales y no estructurales, normas y códigos que deben ser considerados, requerimientos de inspección especializada, métodos constructivos recomendados y proscritos, etc.). |
| --- | --- | --- |
| Inspección especializada | : | Conjunto de actividades que tiene por función velar por el cumplimiento de los requerimientos del proyecto en materias tales como: calidad de la mano de obra durante la construcción, utilización de procesos constructivos y materiales de calidad acorde con los objetivos del proyecto, cumplimiento de las disposiciones establecidas en las normas y códigos establecidas en los contratos, constatación de entrega de certificaciones de seguridad de componentes, etc. |
| Aseguramiento de calidad | : | Conjunto de acciones que se deben desarrollar a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. |
| # Riesgo | : | Corresponde al grado de pérdidas esperadas frente a la ocurrencia de un fenómeno de la naturaleza. El nivel de riesgo se encuentra íntimamente relacionado con el nivel de protección considerado en la estructura. |
| Servicios críticos | : | Se consideran como servicios críticos aquellos recintos en los cuales se desarrollan funciones vitales o esenciales, los que contienen equipos o materiales peligrosos o dañinos y aquellos cuya falla puede generar caos y confusión entre pacientes y/o funcionarios. |
| Sistema resistente | : | Sistema estructural diseñado especialmente para resistir acciones. El sistema estructural debe ser diseñado cumpliendo con un detallamiento acorde con los objetivos de protección definidos para la estructura. |
| Sistemas de protección | : | Dispositivos implementados para proveer de seguridad a los componentes estructurales y no estructurales del edificio y satisfacer los objetivos de protección definidos. |
| Vulnerabilidad | : | Corresponde a la probabilidad, de un establecimiento que cuenta con un determinado nivel de protección, de sufrir daños materiales o resultar afectado en su operación cuando se ve expuesto a una amenaza de la naturaleza. |

Capítulo II

Protección del Sistema de Salud

- Introducción.

Las consecuencias de un desastre en un establecimiento de salud no solo se manifiestan en el pánico del personal y pacientes o en un daño total o parcial de su estructura, sino también en la pérdida parcial o total de la capacidad de operación del establecimiento y por lo tanto, de su capacidad de satisfacer y aliviar las necesidades de atención de salud, cuando son mayormente demandadas por la comunidad. Adicionalmente, las restricciones técnicas y económicas habituales del sector, impiden que este se recupere rápidamente y no son extraños los casos de hospitales en que los efectos se perciben después de 10 años de ocurrido el evento.

En la actualidad, los avances tecnológicos y los cambios en la filosofía de diseño y en los procedimientos de aseguramiento de la calidad de la construcción y mantenimiento de infraestructura, permiten controlar el daño y establecer distintos niveles de protección asociados a la inversión y a la operación. A pesar de esto no es posible alcanzar en todas las situaciones niveles altos de protección, debido a: restricciones naturales o técnicas, como puede ser por ejemplo la necesidad de un centro asistencial en una isla pequeña con una gran actividad volcánica pero con una población que requiere de estos servicios; restricciones económicas, donde se conjuga la necesidad de expandir el sistema para cumplir metas de salud en contraposición con la necesidad de garantizar la seguridad de las instalaciones; y restricciones políticas, en las que el desarrollo de la infraestructura se genera y se ubica para cumplir las expectativas de la comunidad.

Reconociendo que los recursos económicos son limitados y que la situación particular de cada establecimiento puede imponer restricciones técnicas al cumplimiento de objetivos superiores de protección, se requiere un estudio detallado que permita su utilización óptima. En salud el procedimiento debe comenzar con una clara identificación de la red de salud, sus características operacionales, su distribución espacial, el nivel de cumplimiento de las políticas y metas de salud, el perfil epidemiológico de la población, su desarrollo demográfico y de las amenazas naturales a las que está expuesto. La capacidad de operación real de cada establecimiento perteneciente a la red de salud debe establecerse considerando los antecedentes reales de las amenazas naturales a las que está expuesto y el nivel de vulnerabilidad existente.

Una vez establecida las características reales de la red asistencial y la necesidad de desarrollar un nuevo establecimiento de salud, dentro de esta red, y en una región específica, es necesario establecer el rol asistencial de este nuevo centro en tiempos normales y ante distintos niveles y tipos de emergencia. Es con relación al rol deseado ante las amenazas naturales y de otro tipo, que se debe definir, para el establecimiento de salud específico, el nivel de protección global de la operación, es decir si prestará servicios en términos de la emergencia o conque nivel de respuesta sobrevivirá a esta. El nivel de protección global es función del nivel de protección de cada uno de sus servicios. Todo esto llevará a establecer demandas en las características del sitio donde se ubicará definitivamente el establecimiento y las características de su infraestructura y de los servicios básicos de los cuales depende, (Diagrama de Flujo 1).

En términos prácticos, se pueden definir tres objetivos de protección: protección de la operación, protección de la inversión y protección a la vida.

| Protección a la Vida: | Es el requisito mínimo para cualquier infraestructura y es el que comúnmente se ha utilizado en la construcción de establecimientos de salud |
| --- | --- |
| Protección a la Inversión: | Es aquel que conduce a la protección de todo o parte de la infraestructura y equipamiento, aunque el establecimiento en sí deje de funcionar. En esta situación es posible generar una infraestructura que pueda recuperar su operación en un plazo y a un costo acorde con las capacidades de la institución. |
| Protección a la Operación | Este objetivo incluye la protección de la inversión y se orienta a generar sistemas que se mantienen operativos o que pueden recuperar su capacidad de operación en un tiempo relativamente corto. |

Dentro de este enfoque, el aspecto más importante es la definición del objetivo de cada servicio de un establecimiento, para las distintas amenazas presentes en la región y para los distintos niveles de severidad de estas amenazas. Este documento propone que se establezcan dos niveles de severidad en el diseño del establecimiento: uno mínimo, asociado al nivel tradicional de diseño para cada amenaza y otro mayor asociado al evento máximo creíble, que es lo deseado. En el caso de sismo el nivel mínimo corresponde a una probabilidad de excedencia 10% en 50 años y el deseado con una probabilidad de excedencia de 2% en 50 años.

Diagrama de Flujo 1

Definición de Objetivos de Protección

Ficha 1

Definición de Objetivos de Protección

Para lograr una toma de conciencia de los actores en el proceso de creación de un establecimiento de salud resulta necesario que las distintas partes acuerden por escrito el objetivo de protección definiendo metas de desempeño para el establecimiento, en tiempo normal y ante la ocurrencia de distintos escenarios de amenazas. La ficha 1 puede ayudar a esta toma de conciencia, esta debe llenarse para cada amenaza esperada en la zona de emplazamiento de la infraestructura.

- Listado básico de servicios.

El objetivo de protección global del establecimiento está directamente relacionado con el nivel de protección de sus servicios. En el cuadro 6 a y b se presentan algunos de los servicios médicos y de apoyo presentes en un hospital a los cuales se debe definir niveles de protección. El nivel de protección debe determinarse en forma acorde con los objetivos de protección general deseados para el establecimiento, sin embargo, no es necesario que todos los servicios de un establecimiento tengan el mismo nivel de protección que el definido globalmente.

| #### Cuadro 6a Listado de Servicios Médicos Hospitalarios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anatomía patológica | Kinesioterapia | Pediatría |
| Banco de sangre | Laboratorio | Policlínico adosado |
| Cardiología | Medicina interna | Psiquiatría |
| Cirugía | Medicina nuclear | Salas de recuperación |
| Cirugía infantil | Neonatología | Traumatología y ortopedia |
| Cirugía plástica quemados | Neumología | Urgencia adultos |
| Dermatología | Neurología infantil | Urgencia infantil |
| Endoscopía | Obstetricia y ginecología | Urología |
| Esterilización | Odontología | UTI/UCI |
| Farmacia | Oftalmología | Otros servicios médicos |
| Hemodiálisis | Oncología |  |
| Hospitalización indiferenciada | Otorrinolaringología |  |
| Imageneología | Pabellones quirúrgicos |  |

| #### Cuadro 6b Listado de Servicios y Sistemas de Apoyo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Administración | Casa poder electricidad | Sistema de comunicaciones |
| Agua industrial | Climatización | Sistema de transporte vertical |
| Agua potable | Gases industriales | Sistema eléctrico de emergencia |
| Alcantarillado | Lavandería | Sistema de gases clínicos |
| Archivos | Movilización y transporte | Sistema de oxígeno |
| Bodegas de material estéril | Red de Electricidad | Vías de escape |
| Bodegas de material no estéril | Sistema contra incendio | Otros servicios y sistemas de apoyo |
| Central térmica y calderas | Sistema de alimentación |  |

- Clasificación de servicios médicos y de apoyo.

Para permitir una correcta selección del objetivo de protección de cada servicio es conveniente definir el nivel de importancia del servicio en términos del peligro, de la actividad que desarrolla y de las características de sus contenidos:

| Servicios y sistemas críticos | : | Se deben clasificar según se indica a continuación: |
| --- | --- | --- |
| Servicios críticos por desempeño de funciones vitales o esenciales | : | Corresponden a aquellos servicios que deben mantenerse en funcionamiento para atender las necesidades vitales de salud de los internos y prestar primeros auxilios a la población afectada durante el evento de fenómeno natural. También se incluyen los servicios cuya inhabilitación puede causar detenciones prolongadas y pérdidas serias de atención. |
| Servicios críticos por contenido de materiales peligrosos o dañinos | : | El daño en este tipo de servicio involucra riesgos de incendio, explosión o contaminación del aire o de las aguas, pudiendo resultar heridos el personal, pacientes y/o visitas. |
| Servicios críticos cuya falla puede causar caos entre pacientes y/o funcionarios | : | Corresponden a aquellos servicios cuyo daño en sus contenidos puede causar alarma y confusión entre el personal, pacientes y/o visitas poniendo en riesgo la atención. |
| Servicios y sistemas especiales | : | Servicios que sin ser críticos presentan contenidos de difícil reemplazo o de alto costo de reposición. |
| Otros servicios y sistemas | : | Corresponden a aquellos servicios cuyos contenidos pueden presentar fallas menores susceptibles de reparación rápida y que no causan detenciones prolongadas ni pérdidas importantes de atención. |

- Definición de niveles de protección requeridos en los servicios.

De una manera similar a lo definido en forma global, los servicios y sistemas de apoyo se deben clasificar de acuerdo con distintos objetivos de protección y para cada nivel de severidad de la amenaza:

| Protección de la operación (PO) | : | El servicio recupera su normal funcionamiento inmediatamente después de la emergencia. Las pérdidas de operación, si las hay, son momentáneas y no ponen en riesgo a los pacientes y/o funcionarios. Para cumplir este objetivo, los componentes de infraestructura (estructurales y no estructurales) y organizacionales deben responder de manera similar. En estos componentes solo se acepta un nivel de daño limitado. El objetivo de protección de operación incorpora intrínsecamente los objetivos de protección de la inversión y de la vida. |
| --- | --- | --- |
| Protección de la inversión (PI) | : | Constituye un nivel de protección intermedio en el cual se busca proteger del daño a la infraestructura del servicio de difícil o alto costo de reposición. Para cumplir este objetivo, tanto los componentes estructurales como los no estructurales deben responder de manera similar. En algunos casos, la protección de la inversión puede resultar indirectamente en protección de la operación. |
| Protección de la vida (PV) | : | Se admite que el servicio pueda presentar daño de consideración en sus componentes estructurales y no estructurales siempre que no ponga en riesgo la vida de las personas. En consecuencia, será necesario efectuar reparaciones significativas para recuperar la función del servicio con posterioridad al evento. Tales reparaciones pueden resultar económicamente impracticables. |

Dependiendo de la clasificación del servicio, en función de la actividad desarrollada y de la naturaleza de sus contenidos, deberán definirse objetivos de protección como los que se recomiendan en el Cuadro 7:

| Cuadro 7 Objetivos de Protección para Servicios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasificación del Servicio | Objetivo de Protección |  |  |
|  | PO | PI | PV |
| ## Servicios Críticos |  |  |  |
| ### Vitales o esenciales |  |  |  |
| Peligrosos o dañinos |  |  |  |
| Que pueden causar caos o confusión |  |  |  |
| Servicios Especiales |  |  |  |
| Otros Servicios |  |  |  |

En todo caso, los objetivos de protección mostrados en el cuadro anterior pueden ser redefinidos, conforme estime el equipo coordinador del proyecto de acuerdo a la capacidad económica de la institución, pero en concordancia con los objetivos del proyecto.

- Definición y caracterización de los objetivos de protección de componentes de infraestructura.

Los objetivos de protección que se han establecido para el establecimiento y para cada uno de sus servicios generan requisitos de organización, de seguridad y control de daño en los componentes de la infraestructura. La infraestructura típicamente se divide en dos subgrupos: la estructura y la no estructura. La estructura corresponde a los elementos básicos que generan la seguridad del sistema y típicamente esta compuesta por elementos como vigas, columnas, losas, muros, diagonales y fundaciones. La no estructura es aquello que permite generar finalmente la operación del establecimiento. Esta se divide en elementos arquitectónicos, equipamiento y contenidos y servicios o líneas vitales. Para los componentes de la infraestructura en cada servicio de un establecimiento es necesario por tanto establecer un nivel de protección:

| Protección de la operación (POC) | : | El sistema estructural resistente debe responder de forma tal que el edificio permanezca utilizable y seguro durante e inmediatamente después de ocurrida la emergencia. Los elementos estructurales deben conservar casi intacta la condición de rigidez y capacidad resistente previas a la emergencia. El daño que se produzca debe ser mínimo y su reparación no requerida para la continuidad de operación y para la ocupación del recinto (daño controlado). Los componentes no estructurales deben ser capaces de mantener su función sin alteraciones durante y después de la emergencia. El daño que se produzca debe ser mínimo y permitir la inmediata ocupación del recinto. |
| --- | --- | --- |
| Protección de la inversión (PIC) | : | Se admite daño en el sistema estructural, sin embargo, éste debe ser controlado a fin de no afectar los contenidos de difícil o costosa reposición presentes en el servicio. El daño que se produzca debe ser susceptible de reparación a costo razonable y en un corto periodo de tiempo, a fin de minimizar la interferencia con la función desempeñada. |
| Protección de la vida (PVC) | : | Se admite daño en componentes estructurales y no estructurales. El daño producido en los componentes no puede constituir un peligro para los pacientes, visitas y funcionarios del recinto. Las reparaciones de los daños pueden resultar de alto costo económico y de alta interferencia para la operación y ocupación del recinto. |

En todo caso, el objetivo de protección de los componentes debe ser al menos igual al objetivo de protección establecido para el servicio en que se encuentra o con los cuales interactúa.

- Formulación de objetivos de protección de los servicios.

La Ficha 2 puede ser utilizada para definir los objetivos de protección del establecimiento y de sus servicios. El documento debe ser llenado en conjunto por la institución y profesionales del proyecto. Deberá completarse una ficha similar para cada escenario de amenaza natural y para cada nivel de protección considerado.

- Nivel de detalle del proyecto.

Conforme al objetivo de protección establecido para el establecimiento, y al nivel de peligro estimado por el grupo multidisciplinario de especialistas, deberá determinarse el nivel de detalle o profundidad con que debe desarrollarse el proyecto. Se definen dos niveles de detalles que implican diferencias en los estudios de sitio y procedimientos de diseño, calificación de los profesionales que participan y aseguramiento de la calidad. El cuadro 8 presenta las alternativas en función del objetivo de protección.

| Cuadro 8 Nivel de Detalle de los Estudios Requeridos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de Protección |  | Nivel de Peligro |  |
|  |  | Alto | Bajo |
| Protección de la función |  | ED | ED |
| Protección de la inversión |  | ED | EB |
| Protección de la vida |  | ED | EB |
| Donde | ED : Estudio detallado |  |  |
|  | EB : Estudio básico |  |  |

El cuadro 9 resume las características principales de los estudios indicados en el cuadro anterior.

Ficha 2

| Cuadro 9 Caracterización del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nivel de Detalle del Estudio |  |
|  | Estudio Detallado | Estudio Básico |
| Requerimientos a los grupos profesionales | (Según Cap. V) | (Según Cap. V) |
| Estudios requeridos |  |  |
| Definición de alternativas de ubicación |  |  |
| Recopilación de información de amenazas a nivel regional |  |  |
| Recopilación de información de amenazas a nivel local en las alternativas de ubicación |  |  |
| Definición de alternativas de protección del establecimiento |  |  |
| Identificación de servicios mínimos que requieren protección |  |  |
| Definir nivel de protección de los servicios y sus componentes | Según Cuadro 7 | Según Cuadro 7 |
| Requisitos de diseño de sistemas de protección de componentes estructurales, no estructurales y equipamiento médico e industrial |  |  |
| Requisitos establecidos en normas nacionales e internacionales |  |  |
| Requisitos establecidos en normas especificas para el proyecto y normas de hospitales |  |  |
| Resultados esperados |  |  |
| Planos de detalles |  |  |
| Especificaciones técnicas |  |  |
| Documentos de licitación |  |  |
| Certificados (según Cuadro 19b) |  |  |
| Memorias de cálculo (según Cuadro 19a) |  |  |
| Plazos de Ejecución típicos1 | 8-12 meses | 6-10 meses |
| Programa de aseguramiento de la calidad del proyecto (Según Cap. VI) |  |  |

| Notas: | 1 | Los plazos de ejecución indicados son sólo referenciales. La duración del estudio dependerá, entre otras variables, de las dimensiones y objetivos de protección del establecimiento, y de las amenazas naturales existentes en la zona. |
| --- | --- | --- |

- Referencias bibliográficas.

- Applied Technology Council, “ATC 51: U.S.-Italy Collaborative Recommendations for Improving the Seismic Safety of Hospitals in Italy”, California, 2000.

- Building Seismic Safety Council (BSSC), “FEMA 368: NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures”, Washington, D.C., 2001.

- Building Seismic Safety Council (BSSC), “FEMA 369: NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures, Commentary”, Washington, D.C., 2001.

- Departments of The Army, The Navy and The Air Force, “NAVY NAVFAC P-355.1: Seismic Design Guidelines for Essential Buildings”, Technical Manual, Washington, D.C., December 1986.

- Departments of The Army, The Navy and The Air Force, “NAVY NAVFAC P-355.2: Seismic Design Guidelines for Upgrading Existing Buildings”, Technical Manual, Washington, D.C., September 1988.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 74: Reducing the Risk of Nonstructural Earthquake Damage, A Practical Guide”, Washington, D.C., September 1994.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 310: Handbook for the Seismic Evaluation of Existing Buildings”, Washington, D.C., 1998.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 356: Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings”, Washington, D.C., November 2000.

- Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD), “Building Standard Administrative Code, Part 1, Title 24, C.C.R”, December 2001.

- U.S. Army Corps of Engineers, Engineering Division, Directorate of Military Programs, “TI 809-4: Seismic Design for Buildings”, Technical Instructions, Washington, D.C., December 1998.

Capítulo III

Criterios Generales para la Selección de un Sitio Seguro

- Introducción.

La selección de alternativas y la selección de un sitio definitivo para el establecimiento se debe realizar a partir de un estudio de los requerimientos asistenciales de la población y de las características de la red de salud existente, conforme a criterios de políticas de salud, demográficos, geográficos, sociopolíticos y económicos establecidos por la institución. Se deben considerar además en esta selección los objetivos de protección establecidos para el establecimiento en tiempo normal y de emergencia, el análisis comparativo de los peligros naturales y tecnológicos presentes en las alternativas, el costo estimado y la factibilidad técnica de implementar los sistemas de protección necesarios, los recursos económicos disponibles y las conclusiones del análisis costo/beneficio de las alternativas, diagramas de flujo 2 y 3.

El análisis deberá abarcar no solo el sitio específico de emplazamiento del establecimiento, sino también sus alrededores. Se deberá evaluar la manera como los fenómenos naturales afectan a la población circundante, a la población de referencia y a la infraestructura, en especial a los servicios vitales, y entre ellos, las vías de comunicación, que permiten a un establecimiento cumplir su objetivo.

Diagrama de Flujo 2

Preselección de Sitios

Diagrama de Flujo 3

Selección de Sitio

- Proceso de selección de alternativas de ubicación.

  - Variables de selección de sitio.

Estas guías no indican formalmente como elaborar un ranking de preferencia de las distintas alternativas, sino más bien expone los criterios y factores relevantes que deben ser considerados en la selección de un sitio adecuado y seguro. Es conveniente que cada institución establezca indicadores cualitativos y cuantitativos que le permitan evaluar y comparar cada una de las alternativas. Estos indicadores pueden tener distinto nivel de complejidad, pero finalmente, deben permitir tomar una decisión donde se establezca claramente la capacidad de cumplir con los objetivos de protección deseados. Si las alternativas preseleccionadas no permiten alcanzar estos objetivos, será necesario modificar los objetivos de protección o buscar nuevas alternativas de ubicación.

La información necesaria para la selección de las alternativas de ubicación en función de los peligros naturales puede limitarse a información existente contenida de planos ordenamiento territorial y planes de desarrollo locales o regionales, reportes técnicos, normativas y reglamentos locales y opiniones de expertos. Adicionalmente debe realizarse el reconocimiento en terreno de cada una de las alternativas y sus alrededores por parte del grupo de evaluación y selección.

Si el establecimiento de salud es diseñado para alcanzar un alto objetivo de protección ante la ocurrencia de un fenómeno natural, se deberán ejecutar los estudios detallados requeridos para caracterizar las amenazas. No debe permitirse la selección de un sitio que no cuente con toda la información detallada requerida.

En la selección del sitio deberá considerarse además la cercanía con industrias (plantas químicas, refinerías, centros de procesamiento de productos mineros, etc.), instalaciones militares,  rellenos sanitarios, aeropuertos, rutas usadas para el transporte de materiales peligrosos, etc., instalaciones que por sus funciones, por la emisión de agentes tóxicos o por eventuales accidentes en tiempo normal o de emergencia pudieran afectar la seguridad del establecimiento.

Uno de los aspectos a considerar es la posibilidad de modificar el plano regulador local luego de definida la ubicación del establecimiento. De esta forma, se evitará que en el futuro se desarrollen actividades que generen riesgo para el hospital y su operación.

  - Procedimiento de selección del sitio.

La selección del sitio se puede realizar considerando tres etapas y sus correspondientes actividades o subetapas:

Etapa 1. Recolección de antecedentes.

Etapa 2. Evaluación de las alternativas.

Etapa 3. Selección de sitio.

2.2.1	Etapa 1. Recolección de antecedentes.

2.2.1.1	Estudios preliminares.

Cuando las distintas alternativas de ubicación han sido seleccionadas por la institución es necesario estudiar los antecedentes existentes. Esta etapa debe establecer si los antecedentes son suficientes o se requiere mayor información para efectuar la calificación, comparación y selección de la alternativa. El Cuadro 10 indica las actividades que deben ejecutarse en esta etapa.

#### Cuadro 10 #### Actividades Preliminares

Conformación de equipo profesional (Según Capítulo V)

##### Definición de objetivos de protección y nivel de daño esperado

##### Definición de Alternativas de Ubicación

Delimitación de las zonas de interés

Area ocupada por el establecimiento

Area de influencia del establecimiento

Vías de comunicación

Servicios vitales

###### Revisión de planos reguladores locales

Estudios Preliminares

Asentamientos humanos e infraestructura en la región

Superficie habitada

Servicios

Carreteras y medios de transporte, etc.

Revisión de normativas y reglamentos existentes

Revisión de planes de desarrollo regionales

Revisión de cartografía existente

Revisión información general relativa a las áreas de interés

Revisión de antecedentes de fenómenos naturales ocurridos en la región (Deslizamientos y aluviones, Vientos fuertes, Inundaciones, Sismos y Vulcanismo)

Recopilación de información geotécnica preliminar de los sitios

Recopilación de información obtenida en otros proyectos desarrollados en la zona

Opinión de organismos de gobierno y ONG

Opinión de expertos

En esta etapa, el equipo de especialistas deberá estimar como alta o baja la probabilidad de ocurrencia de los fenómenos naturales considerados en estas guías. Este dato es necesario para definir el nivel de detalle de los estudios requeridos para caracterizar las amenazas en los sitios escogidos. En caso de no contarse con información suficiente, o existir incertidumbre respecto de la información disponible, el equipo de especialistas deberá recomendar al Director y al grupo de coordinación del proyecto ejecutar los estudios necesarios para la caracterización de las amenazas sobre las alternativas. El nivel de detalle del estudio a desarrollar quedará determinado además por el objetivo de protección considerado para el establecimiento (ver Cuadro 8).

      - Estudios requeridos para evaluación de peligros sobre las alternativas.

Al inicio de esta etapa, el equipo de especialistas deberá evaluar si la información recopilada durante la etapa preliminar es suficiente para definir el sitio más adecuado para el establecimiento. En caso de ser suficiente, deberá efectuarse el análisis y calificación de las alternativas, conforme se indica más adelante en este mismo capítulo. En caso de no contarse con la información necesaria, el equipo de especialistas deberá ejecutar los estudios necesarios para generar la información que permita caracterizar las amenazas presentes en el sitio. Un ejemplo de los estudios requeridos se presenta en el Anexo A de este documento.

2.2.2	Etapa 2. Evaluación de las alternativas.

2.2.2.1	Procesamiento de antecedentes.

La información recopilada durante los estudios preliminares, o bien la obtenida durante los estudios específicos, deberá ser procesada a fin de caracterizar las amenazas sobre las alternativas de emplazamiento. El diagrama de flujo 4 resume las principales variables que deben ser cuantificadas para establecer las amenazas de la naturaleza presentes en cada sitio:

Diagrama de Flujo 4

Cuantificación del Riesgo

Para obtener los resultados resumidos en el diagrama anterior se deberán ejecutar las tareas que se indican en los cuadros 11a a 11f:

#### Cuadro 11a #### Evaluación del Peligro de Deslizamiento de Tierra

Evaluación existencia condiciones para el deslizamiento

Antecedentes históricos

Vegetación

Condiciones geológicas

Depósitos naturales

Condiciones topográficas

Pendientes elevadas

Condiciones geomecánicas

Planos de estratificación

Estratos de suelo de baja cohesión y baja resistencia de corte

Suelo y rocas en degradación (intemperismo)

Amenazas de cursos de agua (desestabilización)

Amenaza sísmica

Intervención humana

Evaluación de estabilidad de taludes

Evaluación preliminar

Evaluación detallada

Dimensionamiento del peligro de deslizamiento de masas de suelo

Superficie afectada y volumen desplazado

Velocidad del deslizamiento

Factores de seguridad al deslizamiento

Probabilidad de ocurrencia

Elaboración de mapas de peligro de deslizamiento (microzonificación)

#### Cuadro 11b #### Evaluación del Peligro de Aluvión

Evaluación existencia condiciones para aluviones

Antecedentes históricos

Condiciones meteorológicas

Vegetación

Condiciones geológicas

Depósitos naturales de material removible

Condiciones topográficas

Pendientes elevadas

Condiciones geomecánicas

Planos de estratificación

Suelo de baja cohesión y baja resistencia de corte

Suelo y rocas en degradación

Condiciones de drenaje y permeabilidad

Intervención humana

Dimensionamiento del peligro de aluvión

Superficie afectada y volumen de material desplazado

Velocidad del aluvión

Probabilidades de ocurrencia

Elaboración de mapas de peligros de aluviones (microzonificación)

#### Cuadro 11c #### Evaluación del Peligro de Viento Fuerte

Evaluación existencia condiciones para ráfagas de viento

Antecedentes históricos

Condiciones meteorológicas

Condiciones topográficas

Dimensionamiento del peligro de viento fuerte

Velocidad de las ráfagas

Probabilidad de ocurrencia

Elaboración de mapas de velocidades de viento (microzonificación)

#### Cuadro 11d #### Evaluación del Peligro de Inundación

Evaluación existencia condiciones para inundaciones

Antecedentes históricos

Condiciones meteorológicas

Existencia de cursos de agua en la zona

Condiciones topográficas (zonas bajas)

Condiciones de permeabilidad y uso del suelo

Riesgo de inundación por tsunami

Intervención humana

Identificación de puntos críticos. Cálculo de ejes hidráulicos

Identificación de puntos críticos de desbordes durante crecidas

Dimensionamiento del peligro de inundación

Superficie afectada

Altura de inundación

Velocidad del flujo

Probabilidad de ocurrencia

Elaboración de mapas de peligro de inundación (microzonificación)

#### Cuadro 11e #### Evaluación del Peligro Sísmico

Caracterización de las fuentes sismogénicas

Establecimiento de relaciones frecuencia-magnitud

Estimación del sismo máximo probable

Estimación del peligro sísmico

Estimación del movimiento fuerte en términos probabilísticos

Definición de una o más leyes de atenuación

Estimación de la duración del movimiento fuerte

Estimación del período predominante del movimiento fuerte

Estimación del movimiento fuerte por método determinísticos

Dimensionamiento del peligro sísmico

Espectro de respuesta lineal

Potencial de licuefacción del suelo de fundación

Deslizamiento de masas de suelo (Véase sección referente a deslizamientos)

Probabilidad de Tsunami (Véase sección referente a inundaciones)

Elaboración de mapas resumen de peligro sísmico sobre las alternativas

#### Cuadro 11f #### Evaluación del Peligro de Volcanismo

Evaluación de Posibilidad de actividad volcánica

Posibilidad de explosiones laterales

Posibilidad de paso de flujos piroclásticos

Posibilidad de paso de flujos de lava

Posibilidad de deslizamientos de masas de suelo

Posibilidad de aluvión

Posibilidad de contaminación por gases y cenizas

Posibilidad de emanación de material sólido y particulado

Posibilidad de inundación por Tsunami

Dimensionamiento del peligro de volcanismo

Superficie afectada (área de influencia de la acción volcánica)

Velocidad de los flujos

Grado de toxicidad de gases emanados

Magnitud de movimientos telúricos asociados

Caracterización de probables aluviones (Ver sección aluviones)

Caracterización de probables inundaciones por Tsunami (Ver sección inundaciones)

Probabilidad de ocurrencia

Elaboración de mapas de peligro de volcanismo (microzonificación)

2.2.2.2	Factibilidad técnica y económica de la protección.

Para cada amenaza de la naturaleza, deberá evaluarse la factibilidad técnica y económica de implementar sistemas de protección global de la estructura, por medio de la ejecución de obras anexas como las que se indican en el siguiente cuadro:

#### Cuadro 12 #### Alternativas para Protección Global de la Estructura

Estrategias de protección contra deslizamientos de tierra y aluviones

Contención de taludes y laderas

Incremento de la resistencia del suelo por medio de geotextiles

Abatimiento de masas inestables

Reforestación

Limpieza de cursos naturales de agua y canalización

Construcción de canales de drenaje

Construcción de terrazas aluvionales

Monitoreo permanente (instrumentación) y sistema de alerta

Otro

Estrategias de protección contra ráfagas de viento

Desarrollar especificaciones técnicas para detallamiento

Reforestación

Monitoreo permanente de condiciones meteorológicas y sistema de alerta

Otro

#### Cuadro 12 (Continuación) #### Alternativas para Protección Global de la Estructura

Estrategias de protección contra inundaciones

Construcción de barreras de protección en puntos críticos del flujo

Construcción de gaviones a lo largo del flujo

Limpieza de cursos naturales de agua y canalización

Construcción de canales de drenaje

Revisión y mejoramiento de sistema de recolección de aguas lluvia

Refuerzo adecuado del sistema estructural

Otro

Estrategias de protección sísmica

Elaboración de especificaciones técnicas para diseño sísmico

Otro

Estrategias de protección contra actividad volcánica

# Monitoreo permanente y sistema de alerta

Otro

2.2.2.3	Impacto de las amenazas en el área de estudio.

Deberá evaluarse, para cada amenaza, sus impactos sobre la población atendida, servicios vitales, dependencias anexas y accesos a los servicios de salud. Se deberá evaluar además el impacto que tendrá el fenómeno sobre la red asistencial de salud de la región, y cuando corresponda, del país. Esta evaluación no sólo debe estar asociada a la infraestructura de la red, sino también a sus aspectos de salud, económicos y políticos. En muchas ocasiones, si bien el daño a la infraestructura de salud puede ser manejado desde un punto de vista técnico, el impacto político del daño puede ser devastador.

2.2.3	Etapa 3. Selección de sitio.

2.2.3.1	Selección de la mejor alternativa.

La información recopilada deberá ser procesada a fin de escoger el sitio de emplazamiento más seguro y conveniente para el establecimiento. El Cuadro 13 resume las actividades mínimas necesarias para la selección del sitio:

#### Cuadro 13 #### Selección de Sitio

Elaboración y superposición de información sobre amenazas

Evaluación del nivel de peligro sobre las alternativas de emplazamiento

Caracterización de las amenazas presentes en el sitio

Evaluación de costos de protección global de la estructura

Evaluación de costos de protección de servicios, sistemas y componentes

Evaluación de impacto de las amenazas

Evaluación de Costo/Beneficio. Estudio comparativo entre alternativas

Selección de ubicación definitiva de la estructura

En algunas circunstancias no es posible cumplir con el objetivo de protección deseado debido a las condiciones extremas en que se ubica la población a la cual se desea prestar la atención. Ante la inexistencia de una localización segura de acuerdo a los estándares de protección se deben buscar alternativas como son:

- Dividir las funciones del establecimiento, de tal manera que se desarrollen en distintas ubicaciones, distantes entre sí.

- Proveer de establecimiento móviles o temporales en las zonas de interés.

- Generar sistemas de referencia adecuados para que la población se traslade a establecimientos en otras zonas.

Estas alternativas permiten distribuir o disminuir el riesgo, sin embargo, incrementa los costos y dificulta la operación deseada, pero pueden ser las únicas razonables.

      - Elaboración de documento resumen.

La información obtenida en la etapa preliminar, durante los estudios de amenazas y durante el proceso de selección de la alternativa definitiva deberá ser resumida en un documento que debe incluir como mínimo los siguientes contenidos:

- Presentación de los motivos para la selección de la alternativa.

- Descripción de los peligros en el sitio de emplazamiento escogido.

- Causas precursoras de los peligros identificados.

- Caracterización de los peligros identificados.

- Recomendaciones de diseño para la infraestructura incluyendo tiempo de independencia de los servicios básicos (agua, electricidad, etc.).

- Recomendaciones de diseño y protección del área de influencia.

- Objetivo de protección para el centro de salud.

- Evaluación de seguridad del sitio.

La ficha 3 que se presenta a continuación sirve de apoyo al Director y al equipo coordinador del proyecto en la selección de un sitio de emplazamiento seguro para el hospital.

Ficha 3

- Referencias bibliográficas.

- ASCE 7-98, “Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures”, American Society of Civil Engineers, 1998.

- Centro Colaborador OPS/OMS en Mitigación de Desastres en Establecimientos de Salud, “Bases Metodológicas: Evaluación de Vulnerabilidad Sísmica de Edificaciones Estructuradas con Pórticos de Hormigón Armado, Evaluación de Elementos Arquitectónicos y Evaluación de Equipamiento”, Universidad de Chile, 2000.

- FEMA 55: “Coastal Construction Manual”, Federal Emergency Management Agency, Washington, 1996.

- Hallent, B., “Photogrammetry, Basic Principles and General Survey”, McGraw-Hill, 1960.

- Key, D., “Structures to Withstand Disasters”, Ed. Thomas Telford, London, 1995.

- Kuroiwa, J., “Reducción de Desastres: Viviendo en Armonía con la Naturaleza”, Lima, 2002.

- Ministerio de Vivienda y Urbanismo, “Planificación de Asentamientos Humanos en Zonas Propensas a Desastres”, Chile, 1982.

- Organización Panamericana de la Salud, “Manual para la Mitigación de Desastres Naturales en Sistemas Rurales de Agua Potable”, 2001.

- Organización Panamericana de la Salud, “Mitigación de Desastres Naturales en Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario”, Guías para el Análisis de Vulnerabilidad, 2000.

- Pan-American Health Organization, “Disaster Mitigation for Health Facilities”, Guidelines for Vulnerability Appraisal and Reduction in the Caribbean, 2000.

- Simiu, E., “Wind Effects on Structures: an Introduction to Wind Engineering”, John Wiley & Sons, 1978.

- Taype , V., “Aplicación de Mapas Geodinámicos en la Prevención de Desastres Naturales”, Memorias 4to Simposium Nacional de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales, Lima, CISMID, 1990.

Capítulo IV

Diseño y Construcción del Proyecto

- Introducción.

Luego de la correcta selección de un sitio, el aspecto más importante es la concepción y desarrollo de un proyecto de diseño de infraestructura que provea un nivel de seguridad acorde con el objetivo de protección establecido para el establecimiento. Los sistemas de protección que se consideren deberán ser factibles de construir y susceptibles de una mantención efectiva. Un mal diseño generará restricciones en las demás etapas del proyecto que podrán dificultar o imposibilitar el cumplimiento del objetivo de protección establecido.

El nivel de daño aceptado para la infraestructura, en sus componentes estructurales y no estructurales, guarda directa relación con el tiempo y los costos de recuperación deseados por la institución para los distintos niveles de amenaza. El Cuadro 14 permite unificar criterios respecto a los niveles de daños aceptados en componentes, en función del tiempo de recuperación para distintos niveles de amenaza. Si bien no es posible garantizar los tiempos de recuperación, es necesario tener conciencia de que esta es una necesidad real de la institución y debe ser abordada de la forma más efectiva posible.

| Cuadro 14 Niveles de Daños Aceptados en Componentes1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intensidad de la Amenaza |  | Nivel de Daño Aceptado |  |
| Tiempo de Recuperación | Máxima Creíble Deseable | Mínimo Recomendado | Componentes Estructurales | Componentes No Estructurales |
| Inmediato (Horas) |  |  | Menor | Menor |
| Corto (Semanas) |  |  | Menor-Moderado | Menor-Moderado |
| Moderado (Meses-Años) |  |  | Moderado | Moderado |
| Largo (Más de 1 Año) |  |  | Moderado-Severo | Severo |
| Muy Largo (Nunca) |  |  | Severo | No Considerado |

| Notas : | 1 | En el Anexo B de este documento se presentan una serie de cuadros adaptados de FEMA 356 en que se establecen los niveles de daños aceptados en componentes estructurales y no estructurales para el sismo de diseño, asociados a dos niveles de protección objetivo del sistema estructural. |
| --- | --- | --- |

El proceso de diseño consta de siete etapas claramente diferenciables:

- Desarrollo de un Programa Médico Arquitectónico.

- Selección del Grupo de Desarrollo de Anteproyecto.

- Desarrollo del Anteproyecto.

- Selección del Grupo de Desarrollo de Proyecto.

- Desarrollo del Proyecto.

- Selección del Grupo de Construcción.

- Construcción.

Para la ejecución de estas etapas es requisito importante la correcta selección de los tres actores básicos:

- La institución solicitante, que establece los objetivos y requisitos.

- El grupo ejecutor, que desarrolla las distintas actividades de cada etapa.

- El grupo revisor, que asegura la calidad de acuerdo a los objetivos del proyecto y las necesidades de la institución solicitante.

En el Capítulo V se establecen los grupos profesionales y sus requisitos. Dentro de la estrategia de aseguramiento de calidad del sistema es importante resaltar el rol que debe tener el grupo revisor para garantizar el objetivo de protección propuesto. Este grupo deberá establecer una coordinación adecuada para evaluar el desarrollo del proyecto y la incorporación de las medidas de protección. En cada etapa del diseño este grupo deberá evaluar, para cada servicio, si se ha cumplido con el objetivo de protección establecido.

- Etapas del diseño y construcción del establecimiento.

2.1.	Etapa 1. Anteproyecto.

El proceso de diseño se inicia a partir de un programa médico arquitectónico (PMA), definido por la institución, en el cual se establecen los servicios y espacios físicos para el centro de salud. Este programa típicamente indica todos los servicios y áreas funcionales y las dimensiones deseadas en metros cuadrados. A partir de este programa se elabora un anteproyecto en el cual se define como se organizarán los servicios y los espacios. Durante este proceso se define la forma y funcionamiento del centro.

Dependiendo de las amenazas a las que este sujeto el centro, será necesario escoger formas y sistemas de protección efectivos para la infraestructura. Por ejemplo, para zonas en que predominan los sismos, la edificación debe ser regular tanto en planta como en altura y deben privilegiarse sistemas que no presenten cambios bruscos del sistema estructural. Adicionalmente, es conveniente en esta etapa establecer si existirán restricciones en la forma y distribución asociadas al sistema de protección de la estructura. Por ejemplo, si se utiliza un aislamiento sísmico basal, se requiere una superficie horizontal de discontinuidad en toda la planta y áreas perimetrales para acomodar los desplazamientos. Esta situación fuerza a formas especiales que deben considerarse en esta etapa. De igual manera, en zonas de vientos fuertes la geometría del techo y los cierres verticales toman gran relevancia. En zonas de inundación los requerimientos pueden obligar a utilizar rellenos sobre el nivel de referencia que normalmente no se considerarían.

Habitualmente existirá más de un anteproyecto para cada centro. La selección del anteproyecto definitivo dependerá, además de los aspectos funcionales y estéticos, de cómo se consideraron las amenazas regionales y locales y de las soluciones para garantizar los objetivos de protección establecidos para el proyecto. El Cuadro 15 permite evaluar cada anteproyecto con relación al objetivo de protección.

Cuadro 15 Selección de Anteproyecto

Amenazas presentes:

Formas en que la amenaza afecta el centro

Formas en que el anteproyecto considera los efectos de las distintas amenazas

Ubicación

Geometría

Sistema estructural y nivel y forma de protección

Servicios y dependencias del exterior

Elementos especiales de protección previstos

Consideraciones especiales de diseño

Garantías de cumplimiento de Objetivos de Protección

Debido a que en la etapa de anteproyecto se evalúa y conjuga la correcta interpretación y ejecución de una forma y solución a los requerimientos del PMA (considerando las amenazas), es imprescindible que el grupo ejecutor tenga la experiencia suficiente para la ejecución de los mismos.

2.2.	Etapa 2. Selección del Grupo de Diseño.

En esta etapa se establecen los requisitos que deberán cumplir los especialistas que desarrollarán el proyecto definitivo. Se seleccionan los grupos de trabajo.

2.3.	Etapa 3. Diseño.

En esta etapa se desarrollan los estudios de detalle que concluyen en un proyecto: especificaciones técnicas, planos, maquetas y documentos de licitación, (diagrama de flujo 5).

Debido a la complejidad de un centro de salud, en esta etapa participa un gran número de profesionales agrupados en distintas especialidades, como las indicadas en el cuadro 24. Cada especialidad estará encargada de desarrollar un proyecto específico: estructura, climatización, servicios, etc. Todas estas actividades requieren ser coordinadas, y por tanto, se deben establecer claramente los procedimientos para el desarrollo y generación de información. La coordinación apropiada es la clave para el éxito de esta etapa.

Desde el punto de vista del control de la vulnerabilidad y del cumplimiento del objetivo de protección ante amenazas naturales, el grupo de coordinación del proyecto de diseño deberá informar a cada especialidad los requerimientos funcionales y de protección establecidos para el centro y sus servicios. Cada especialidad deberá elaborar un documento en que establezca claramente como alcanzará estos objetivos, y en especial, cuales son sus requerimientos y restricciones con relación a las otras especialidades para cumplir este objetivo.

El desarrollo del proyecto se realiza por la integración de todas las especialidades en cada recinto, y por tanto, la coordinación es indispensable. El criterio de seguridad considerado en cada recinto debe ser común y debe estar previamente establecida la forma en que este se alcanzará. Los sistemas de protección a incorporar quedarán finalmente expresados, principalmente, en documentos con los detalles físicos del sistema a construir: especificaciones técnicas y planos.

#### Diagrama de Flujo 5

Diseño del Proyecto

Para establecer la seguridad de la infraestructura suele efectuarse la clasificación de componentes en dos grupos: la estructura y los elementos no estructurales. Generalmente, en el grupo de diseño de la estructura participan dos especialidades: la ingeniería estructural y la arquitectura. En los elementos no estructurales participan todas las especialidades.

2.3.1.	Diseño de la estructura.

      - Características del diseño estructural.

El sistema estructural que se considere para el establecimiento deberá ser adecuado para alcanzar los objetivos de protección definidos para el establecimiento y sus servicios. La especialidad de ingeniería estructural será la encargada de proveer la seguridad de la estructura. Cuando el objetivo de protección del centro y de sus servicios sea la protección de la inversión y operación, la especialidad deberá proveer un sistema estructural que no solo vele por la seguridad de la estructura sino también por la de los elementos no estructurales. Dentro de este concepto la estructura no solo debe proteger, sino que debe permitir desarrollar los procedimientos de protección de los sistemas no estructurales. Por este motivo el sistema estructural utilizado deberá ser aprobado por todas las especialidades.

En la actualidad existen sistemas estructurales adicionales a los tradicionales que proporcionan distintos niveles de seguridad tanto a la estructura como a los elementos no estructurales. Por ejemplo, en el caso de demanda sísmica ha resultado exitoso en hospitales el uso de aislamiento sísmico basal, el cual consiste en establecer una interfaz entre la fundación y la estructura con elementos elastoméricos o friccionales que simulan un sistema de suspensión de un automóvil. Este sistema permite que la energía sísmica no ingrese o se disipe reduciendo considerablemente los efectos sobre la estructura y los elementos no estructurales.

El sistema estructural y sus componentes deben ser diseñados para resistir las solicitaciones permanentes y eventuales que pueden afectar una estructura, entre las que se incluyen peso propio, sobrecargas de uso, sismos, ráfagas de viento, cargas de nieve y cenizas, temperatura, empujes de tierra, hidrostáticos e  hidrodinámicos, asentamientos totales y diferenciales de fundaciones, etc.; todas ellas definidas y reguladas en normas de diseño.

En términos generales, el diseño deberá considerar detallamientos estructurales adecuados, de forma que para cada nivel de amenaza, el comportamiento del sistema permita cumplir con el objetivo de protección. Es importante incorporar en el diseño los sistemas necesarios para que en caso de ocurrir daños y pérdidas de operación, el servicio pueda ser recuperado en un plazo preestablecido. Es importante reconocer que por el tipo de materiales que se utilizan en la construcción, el daño siempre se presentará, sin embargo, este puede tener distintos niveles. Por ejemplo, los daños en edificaciones construidas con hormigón reforzado se pueden presentar como fisuración, agrietamiento y pérdida parcial o total del material. En ningún caso se deben aceptar situaciones en que se ponga en riesgo la vida de los usuarios y del personal. Adicionalmente, debe evitarse en lo posible situaciones que generen pánico en el personal y la evacuación de las instalaciones cuando técnicamente no sea necesaria.

En la siguiente ficha se resumen los aspectos que deben ser evaluados por el grupo de coordinación del proyecto, a fin de verificar la incorporación de un nivel de seguridad adecuado en el diseño del sistema estructural:

Ficha 4

      - Información proporcionada por la especialidad en estructuras.

El especialista de estructuras deberá solicitar y luego proporcionar la información requerida por las restantes especialidades para el diseño de equipos, sistemas y otros componentes no estructurales. Entre la información que se debe intercambiar se encuentra la indicada en el siguiente cuadro:

Cuadro 16 Información que debe Proporcionar el Especialista en Estructuras

Desplazamientos de entrepiso

Fuerzas en los puntos de apoyo

Aceleraciones de cada nivel

Otro (Especificar)

El grupo de coordinación deberá velar por la correcta incorporación de la información de las propiedades en el diseño de todas las especialidades.

      - Evaluación de seguridad del sistema estructural.

El especialista encargado del diseño estructural del establecimiento deberá garantizar el cumplimiento de los objetivos de protección establecidos por la institución. Las siguientes fichas, presentadas a modo de ejemplo, resumen los antecedentes que como mínimo deben ser evaluados por este especialista para las amenazas de sismo y viento fuerte:

Ficha 5

Ficha 6

2.3.2.	Diseño de componentes no estructurales.

2.3.2.1	Características del diseño de componentes no estructurales.

Un elemento no estructural corresponde a un componente que sin formar parte del sistema resistente de la estructura, es fundamental para el correcto desarrollo de la función hospitalaria. En el caso de hospitales, cerca del 80% del costo total de la instalación corresponde a componentes no estructurales, entre los que se encuentran elementos arquitectónicos, equipamiento médico y de laboratorio, equipamiento de oficina, equipamiento industrial eléctrico y mecánico, líneas distribuidas e instalaciones básicas.

Los efectos de daños en los componentes no estructurales del establecimiento pueden ser de diferente tipo. Por una parte, daños en equipos médicos o daños en las líneas vitales que abastecen servicios médicos y de apoyo que pueden redundar en pérdidas de vidas humanas y/o en la pérdida de la capacidad de operación del establecimiento. Por otra parte, daños parciales o totales en componentes, equipos y sistemas pueden tener altos costos de reparación y reemplazo. Un daño mayor sobre sistemas, componentes o equipos que contienen materiales dañinos o peligrosos puede obligar al desalojo de algunas zonas del establecimiento, con la consecuente pérdida de operación.

También son importantes los efectos secundarios de los daños en componentes no estructurales, como son por ejemplo: caída de escombros en corredores y vías de escapes, incendios y explosiones, filtraciones de las redes de agua potable y alcantarillado, etc. Es importante señalar que solo un nivel de daño menor es suficiente para que la ascepcia de los recintos se vea afectada, poniendo en riesgo la salud de los pacientes críticos.

Los componentes no estructurales deberán presentar un nivel de protección acorde con el objetivo de protección definido para el servicio médico o de apoyo en que se encuentran o con los cuales se encuentran directa o indirectamente relacionados. Cada especialista será responsable del diseño de los sistemas de protección requeridos por los componentes de su competencia, y de certificar, utilizando los procedimientos descritos en la sección 2.3.2.2, el cumplimiento de los objetivos de protección definidos por la institución.

El grupo coordinador del proyecto velará por la integración y compatibilización de los proyectos desarrollados por las distintas disciplinas y gestionará las reuniones de coordinación entre especialidades. Además este grupo estará encargado de garantizar que cada especialidad cuente de manera oportuna con la información actualizada del proyecto.

El Cuadro 17 y la ficha 7 permitirán al grupo coordinador del proyecto verificar la incorporación de sistemas de protección en los componentes no estructurales típicos que requieren protección:

| Cuadro 17 Componentes No Estructurales Típicos que Requieren Protección |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arquitectónicos | Equipos y Mobiliario | Instalaciones Básicas |
| Divisiones y tabiques | Equipo médico | Gases médicos |
| Interiores | Equipo industrial | Gas industrial |
| Fachadas | Equipo de oficina | Electricidad |
| Cielos falsos | Mobiliario | Telecomunicaciones |
| Elementos de cubierta | Contenido | Vacío |
| Cornisas | Suministros | Agua potable |
| Terrazas | Archivos clínicos | Agua industrial |
| Chimeneas | Estanterías de farmacia | Aire acondicionado |
| Recubrimientos |  | Vapor |
| Vidrios |  | Tuberías en general |
| Apéndices |  |  |
| Techos |  |  |
| Antenas |  |  |

| Fuente: | Boroschek, R. y Astroza, M. “Mitigación de Desastres en Establecimientos de Salud: Aspectos No Estructurales”, Organización Panamericana de la Salud, 2000. |
| --- | --- |

La protección de los sistemas no estructurales debe seguir una secuencia lógica: seguridad interna y definición de requisitos del medio externo inmediato (características de apoyos, anclajes, etc.), seguridad del medio externo inmediato (mobiliario, taquierías, cielos, suministros, otros) y seguridad de la estructura. En el siguiente cuadro se resumen las principales formas de protección de componentes no estructurales:

| Cuadro 18 Formas de Protección Principales |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente No Estructural a Proteger | Protección se logra a través de: |  |  |
|  | Estructura | Arquitectura | Mobiliario |
| Arquitectura |  |  |  |
| Equipamiento Industrial |  |  |  |
| Equipamiento médico y de laboratorio |  |  |  |
| Sistemas distribuidos |  |  |  |

Ficha 7

2.3.2.2	Evaluación de seguridad de componentes no estructurales.

Los componentes no estructurales deberán contar con sistemas de protección que garanticen el cumplimiento de los objetivos de protección establecidos en el proyecto. La evaluación del cumplimiento de los objetivos de protección para los distintos escenarios puede desarrollarse de varias maneras, las más comunes son por modelación matemática y por certificados entregados por el proveedor del componente o sistema.

Los cuadros 19a y 19b resumen los procedimientos que se deben desarrollar al interior de cada disciplina para la evaluación de los sistemas de seguridad implementados:

#### Cuadro 19a #### Evaluación de Seguridad de Sistemas, Equipos y Componentes no Estructurales por Medio de Análisis1

Contenidos Mínimos de Memoria de Cálculo2

Identificación del especialista

Nombre del especialista

Especialidad

Clasificación del sistema, equipo o componente

Elemento arquitectónico

Línea vital

Equipo médico o de laboratorio

Equipo industrial

Equipo eléctrico o mecánico aislado

Equipo eléctrico o mecánico distribuido

Nivel de protección considerado

# Nivel de protección objetivo del establecimiento y del cuerpo donde se ubica el sistema, equipo o componente

Nivel de protección objetivo del servicio donde se ubica el sistema, equipo o componente

Nivel de protección objetivo del sistema, equipo o componente

Normas consideradas en el análisis

Normas nacionales

Normas extranjeras

Otras normas específicas del proyecto

Descripción de la estructura donde se ubica el sistema, equipo o componente

Dimensiones geométricas

Número de pisos

Altura de pisos

Peso estimado de los distintos niveles del edificio

Antecedentes sobre propiedades dinámicas del edificio

Otros antecedentes

#### Cuadro 19a (Continuación) #### Evaluación de Seguridad de Sistemas, Equipos y Componentes no Estructurales por Medio de Análisis1

Comportamiento que determina la respuesta del sistema, equipo o componente

Seguridad interna

Elemento de apoyo o anclaje

Anclaje

Arriostre

Estabilidad (Vuelco, deslizamiento)

Deformación

Resistencia

Nivel de daño límite

Interacción con otros elementos

Dependencia de otros elementos

Otro (especificar)

Descripción del sistema, equipo o componente

Descripción general, función y dependencia de otros sistemas, equipos o componentes

Peso, distribución del peso y ubicación del centro de masas en distintas condiciones de uso y operación

Dimensiones geométricas

Materiales principales y características mecánicas

Sistemas de apoyo

Con sistema de aislación de vibraciones

Sin sistema de aislación de vibraciones

Planos o croquis de detalles

Certificación de seguridad interna emitida por el proveedor o fabricante

Antecedentes de comportamiento en emergencias anteriores

Descripción de sistemas de protección incorporados

Sistemas utilizados para la seguridad interna del componente

Sistemas utilizados para dar seguridad al elemento de apoyo

Sistemas utilizados para anclaje y estabilización.

Sistemas utilizados para el control del daño

Sistemas utilizados para evitar la interacción con otros componentes

Otros sistemas utilizados para dar seguridad al sistema, equipo o componente

Características en operación de los equipos (Evaluar los que correspondan, sólo equipos)

Frecuencia de operación

Capacidad de almacenamiento

Cargas generadas durante la operación del equipo

Temperatura de operación

Operación en ambiente corrosivo

Identificación de acciones y combinaciones de cargas más desfavorables3

Características de los elementos de arriostre de sistemas, equipos y componentes

Descripción del concepto estructural

Inclinación del arriostre

Longitud del arriostre

Sección del perfil de arriostre

Esbeltez del elemento de arriostre

Capacidad del material

Módulo de elasticidad del material

Separación entre arriostres

Planos o croquis de detalles

#### Cuadro 19a (Continuación) #### Evaluación de Seguridad de Sistemas, Equipos y Componentes no Estructurales por Medio de Análisis1

Características de los elementos de anclaje de sistemas, equipos y componentes

Descripción del concepto estructural

Resistencia de los materiales

Número de elementos de anclaje

Diámetro del elemento de anclaje

Longitud embebida del elemento de anclaje

Planos o croquis de los elementos de anclaje

Características del elemento de apoyo del sistema, equipo o componente

Material

Geometría del elemento

Resistencia de los materiales

Otras características del elemento de apoyo

Clasificación del sistema, equipo o componente

En función de su periodo fundamental To

Equipo o componente rígido

Alta deformabilidad

Deformabilidad limitada

Baja deformabilidad

Equipo o componente flexible

Alta deformabilidad

Deformabilidad limitada

Baja deformabilidad

En función de su distribución espacial

Elemento aislado

Elemento distribuido

Número de puntos de apoyo

En función de su respuesta

Sensitivo a aceleración

Sensitivo a deformación

En función de su contenido

Contenido de materiales peligrosos o de difícil reposición

Contenido de materiales no peligrosos o de fácil reposición

En función de su interacción con otros sistemas, equipos y componentes

Independiente

No independiente

En función de su dependencia de otros sistemas, equipos y componentes

Independiente

No independiente

Otra clasificación

Método de análisis

Equipo incluido en modelo de análisis de la estructura

Equipo no incluido en modelo de análisis de la estructura

Desarrollo de análisis estático

Desarrollo de análisis dinámico

Características de la demanda

Resumen de características consideradas para establecer la demanda

Período de retorno asociado a la demanda considerada

Amortiguamiento considerado

Factores de modificación de la respuesta

Demanda considerada en el diseño

#### Cuadro 19a (Continuación) #### Evaluación de Seguridad de Sistemas, Equipos y Componentes no Estructurales por Medio de Análisis1

Resultados obtenidos

Esfuerzos internos

Factores de utilización de los elementos de arriostre

Factores de utilización de los elementos de anclaje

Deformaciones estimadas

Verificación del elemento donde se ancla o apoya el sistema, equipo o componente

Estabilidad

Verificación de interacción con otros sistemas, equipos o componentes

Evaluación de posibles impactos

Evaluación de posibles derrames de sustancias peligrosas o dañinas

Certificación de cumplimiento de objetivos

| Notas: | 1 | El cuadro anterior se aplica a elementos arquitectónicos, equipamiento industrial, equipamiento médico y de laboratorio, líneas vitales y otros componentes pertenecientes a los servicios que serán protegidos. En cada ítem se deben evaluar los datos que correspondan al equipo o componente analizado. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | La memoria de cálculo deberá incluir todos los procesos computacionales y resultados de los cálculos intermedios. |
|  | 3 | Debe considerarse, en forma adicional a las cargas originadas durante la emergencia, las cargas permanentes, de operación, las derivadas de la detención del equipo, las cargas en condiciones de falla eléctrica o mecánica, las cargas derivadas de la interacción con otros equipos o componentes y las cargas establecidas en las normas del contrato. |

#### Cuadro 19b #### Evaluación de Seguridad de Sistemas, Equipos y Componentes no Estructurales Estandarizados #### por Certificación del Proveedor o Fabricante1

Certificación por medio de análisis

Se deberá adjuntar memoria de cálculo con los contenidos indicados en 19a, conforme al nivel de detalle requerido por el estudio. Este material será utilizado para la revisión de la seguridad del componente

Certificación experimental

Identificación de laboratorio acreditado

Normas de referencia consideradas en los ensayos

Descripción de procedimientos de ensayo

Demanda aplicada en los ensayos

Resultados de los ensayos

Requisitos para cumplir con la certificación

Condiciones de uso y operación

Condiciones de montaje

Otras condiciones

Fecha de certificación y validez de la certificación

Certificación de conformidad con normas indicadas en el contrato

Descripción de limitaciones y aplicabilidad de la certificación

| Notas: | 1 | El cuadro anterior se aplica a elementos arquitectónicos, equipamiento industrial, equipamiento médico y de laboratorio, líneas vitales y otros componentes estandarizados pertenecientes a los servicios que serán protegidos. |
| --- | --- | --- |

2.3.2.3	Evaluación de seguridad de componentes no estructurales.

Las distintas especialidades deberán garantizar el cumplimiento de los objetivos de protección establecidos para el proyecto. La siguiente ficha, presentada a modo de ejemplo, resume los antecedentes que como mínimo deben ser evaluados por cada una de las especialidades:

Ficha 8

La etapa de diseño finaliza con la elaboración definitiva de planos, especificaciones técnicas, maquetas, presupuestos de referencia y documentos de licitación. En esta etapa tanto el grupo ejecutor del diseño como el grupo revisor del proyecto deberán entregar un documento que certifique el cumplimiento del objetivo de protección.

2.4.	Etapa 4. Selección del Grupo de Construcción.

La selección de las empresas que participarán en la etapa de construcción se deberá efectuar de acuerdo a las normativas nacionales. El procedimiento de selección deberá considerar la experiencia previa de las empresas postulantes entre los criterios de selección. En el Capítulo V se presentan los requisitos que deben satisfacer las empresas y grupos especializados postulantes al proyecto.

2.5.	Etapa 5. Construcción.

Esta etapa es la que lleva a la realidad los objetivos de protección establecidos para el centro. En esta etapa se deben aplicar procedimientos de aseguramiento de la calidad como los señalados en el Capítulo VI, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de protección establecidos para el centro.

Si bien las especificaciones y planos generados durante el proceso de diseño debieran ser suficientes, en la práctica suele ser necesario realizar modificaciones y aclaraciones. En estas situaciones, se deberá evaluar en detalle la solicitud de modificación presentada por la empresa. Toda alteración del proyecto original deberá ser aprobada por la institución, los diseñadores y el grupo revisor. Cualquier modificación del objetivo de protección del establecimiento debe ser un acto consciente que debe quedar documentado. De esta forma se podrá asignar correctamente la capacidad de operación real del centro, dentro de la red de salud de la institución.

- Referencias bibliográficas.

  - Normas, códigos y referencias generales de protección.

- American Society of Civil Engineers, “ASCE 7-98: Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures”.

- Applied Technology Council, “ATC 51: U.S.-Italy Collaborative Recommendations for Improving the Seismic Safety of Hospitals in Italy”, California, 2000.

- Building Seismic Safety Council (BSSC), “FEMA 368: NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures”, Washington, D.C., 2001.

- Building Seismic Safety Council (BSSC), “FEMA 369: NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures, Commentary”, Washington, D.C., 2001.

- Building Officials Code Administrators International, “International Building Code 2000”.

- Departments of The Army, The Navy and The Air Force, “NAVY NAVFAC P-355.1: Seismic Design Guidelines for Essential Buildings”, Technical Manual, Washington, D.C., December 1986.

- Departments of The Army, The Navy and The Air Force, “NAVY NAVFAC P-355.2: Seismic Design Guidelines for Upgrading Existing Buildings”, Technical Manual, Washington, D.C., September 1988.

- Deutsches Institut für Normung, “DIN 4149-1: Buildings in German Earthquake Zones; Design Loads, Dimensioning, Design and Construction of Conventional Buildings”, 1981.

- European Committee for Standardization, “Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance. Part 1: General Rules, Seismic Actions and Rules for Buildings”, Brussels, 1998.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 55: Coastal Construction Manual”.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 74: Reducing the Risk of Nonstructural Earthquake Damage, A Practical Guide”, Washington, D.C., September 1994.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 276: Example Applications of the NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings”, Washington, D.C., April 1999.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 310: Handbook for the Seismic Evaluation of Existing Buildings”, Washington, D.C., 1998.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 356: Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings”, Washington, D.C., November 2000.

- International Standard Organization, “ISO 3010:2001: Basis for Design of Structures -- Seismic Actions on Structures”.

- International Standard Organization, “ISO 4354:1997: Wind Actions on Structures”.

- Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD), “Building Standard Administrative Code, Part 1, Title 24, C.C.R”, December 2001.

- U.S. Army Corps of Engineers, engineering Division, Directorate of Military Programs, “TI 809-4: Seismic Design for Buildings”, Technical Instructions, Washington, D.C., December 1998.

  - Normas, códigos y referencias específicas para protección de componentes estructurales y no estructurales.

Los cuadros 20 y 21 listan ejemplos de normas, códigos y referencias bibliográficas específicos que pueden ser considerados en el diseño de los sistemas de protección de componentes estructurales y no estructurales:

| Cuadro 20 Protección de Componentes Estructurales |  |
| --- | --- |
| Amenaza de la Naturaleza | Normas, Códigos y Referencias Específicos para Diseño y Análisis |
| Viento Fuerte | - American Society of Civil Engineers, “ASCE 7-98: Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures”. - Building Officials Code Administrators International, “International Building Code 2000”. - Deutsches Institut für Normung, “DIN 4149-1: Buildings in German Earthquake Zones; Design Loads, Dimensioning, Design and Construction of Conventional Buildings”, 1981. - European Committee for Standardization, “Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance. Part 1: General Rules, Seismic Actions and Rules for Buildings”, Brussels, 1998. - Federal Emergency Management Agency, “FEMA 55: Coastal Construction Manual”. - Federal Emergency Management Agency, “FEMA 74: Reducing the Risk of Nonstructural Earthquake Damage, A Practical Guide”, Washington, D.C., September 1994. - International Standard Organization, “ISO 4354:1997: Wind Actions on Structures”. |
| Sismo | - American Society of Civil Engineers, “ASCE 7-98: Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures”. - Applied Technology Council, “ATC 51: U.S.-Italy Collaborative Recommendations for Improving the Seismic Safety of Hospitals in Italy”, California, 2000. - Building Seismic Safety Council (BSSC), “FEMA 368: NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures”, Washington, D.C., 2001. - Building Seismic Safety Council (BSSC), “FEMA 369: NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures, Commentary”, Washington, D.C., 2001. - Building Officials Code Administrators International, “International Building Code 2000”. - Departments of The Army, The Navy and The Air Force, “NAVY NAVFAC P-355.1: Seismic Design Guidelines for Essential Buildings”, Technical Manual, Washington, D.C., December 1986. - Departments of The Army, The Navy and The Air Force, “NAVY NAVFAC P-355.2: Seismic Design Guidelines for Upgrading Existing Buildings”, Technical Manual, Washington, D.C., September 1988. - Deutsches Institut für Normung, “DIN 4149-1: Buildings in German Earthquake Zones; Design Loads, Dimensioning, Design and Construction of Conventional Buildings”, 1981. - European Committee for Standardization, “Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance. Part 1: General Rules, Seismic Actions and Rules for Buildings”, Brussels, 1998. - Federal Emergency Management Agency, “FEMA 74: Reducing the Risk of Nonstructural Earthquake Damage, A Practical Guide”, Washington, D.C., September 1994. - Federal Emergency Management Agency, “FEMA 276: Example Applications of the NEHRP Guidelines for the Seismic Rehabilitation of Buildings”, Washington, D.C., April 1999. - Federal Emergency Management Agency, “FEMA 310: Handbook for the Seismic Evaluation of Existing Buildings”, Washington, D.C., 1998. - Federal Emergency Management Agency, “FEMA 356: Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings”, Washington, D.C., November 2000. - International Standard Organization, “ISO 3010:2001: Basis for Design of Structures -- Seismic Actions on Structures”. - Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD), “Building Standard Administrative Code, Part 1, Title 24, C.C.R”, December 2001. - U.S. Army Corps of Engineers, engineering Division, Directorate of Military Programs, “TI 809-4: Seismic Design for Buildings”, Technical Instructions, Washington, D.C., December 1998. |

| Cuadro 21 Protección de Componentes No Estructurales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Componente no Estructural | Normas, Códigos y Referencias Específicos para Diseño y Análisis | Equipo Profesional Requerido |
| Equipamiento Eléctrico y Mecánico Aislado (No Distribuido) Equipamiento industrial | - American Petroleum Intitute, “API 650: Welded Steel Tanks for Oil Storage”, Washington, D.C.” - Deutsches Institut für Normung, “DIN EN 61587-2: Mechanical Structures for Electronic Equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297 - Part 2: Seismic Tests for Cabinets and Racks (IEC 61587-2:2000)”, 2001. - Ishiyama, Y., “Criteria for Overturning of Rigid Bodies by Sinusoidal and Earthquake Excitations”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 10, 1981. - Institute of Electrical and Electronic Engineers, “IEEE C 37.81: Guide for Seismic Qualification of Class 1E Metal-Enclosed Power Switchgear Assemblies”, New York, 1989. - Institute of Electrical and Electronic Engineers, “IEEE C 37.98: Seismic Testing of Relays”, New York, 1987. - Institute of Electrical and Electronic Engineers, “IEEE 344-1987: Recommended Practice for Seismic Qualification of Class 1E Equipment for Nuclear Power Generating Stations”, New York, 1987. - International Electrotechnical Commission, “IEC 60068-3-3: Environmental Testing – Part 3, Seismic Test Methods for Equipment”, 1991. - International Electrotechnical Commission, “IEC 60255-21-3: Electrical relays - Part 21: Vibration, Shock, Bump and Seismic Tests on Measuring Relays and Protection Equipment - Section 3: Seismic Tests”, 1988. - International Electrotechnical Commission, “IEC 61166-21-2: High-Voltage Alternating Current Circuit-Breakers - Guide for Seismic Qualification of High-Voltage Alternating Current Circuit-Breakers”, 1993. - International Electrotechnical Commission, “IEC 62271-002: Amendment 1 to IEC 61166: Gas-Insulated Metal-Enclosed Switchgear for Rated Voltages of 72,5 kV and Above - Guide for Seismic Qualification”. - International Electrotechnical Commission, “IEC/TS 61463: Bushings - Seismic Qualification”, 2000. - International Electrotechnical Commission, “IEC 61587-2: Mechanical Structures for Electronic Equipment – Tests for IEC 60917 and IEC 60297 - Part 2: Seismic Tests for Cabinets and Racks”. - Ishiyama, Y., “Criteria for Overturning of Rigid Bodies by Sinusoidal and Earthquake Excitations”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 10, 1981. | Ingeniero Eléctrico Ingeniero Mecánico Ingeniero Sísmico Ingeniero Estructural Especialista Vulnerabilidad Arquitecto Hospital Especialista Equipamiento Industrial |
| Sistemas de Cañerías, Ductos y Canalización Eléctrica Sistemas de Seguridad contra Incendio | - National Fire Protection Association, “NFPA 13: Standard for the Installation of Sprinklers Systems”. - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, “Seismic Restraint Manual: Guidelines for Mechanical Systems” & “Addendum Nº1”. - WSP 029, “Aseismatic Design Manual for Underground Steel Water Pipelines”, 1989. | Ingeniero Eléctrico Ingeniero Mecánico Ingeniero Sísmico Ingeniero Estructural Especialista Vulnerabilidad Especialista Protección contra Incendio |
| Equipamiento Médico y de Laboratorio Mobiliario | - International Electrotechnical Commission, “IEC 60068-3-3: Environmental Testing - Part 3: Guidance. Seismic Test Methods for Equipment”, 1991. - Ishiyama, Y., “Criteria for Overturning of Rigid Bodies by Sinusoidal and Earthquake Excitations”, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 10, 1981. | Arquitecto Hospital Especialista Eq. Médico Ingeniero Sísmico Ingeniero Estructural Especialista Vulnerabilidad Diseñador Mobiliario |

| Cuadro 21 (Continuación) Protección de Componentes No Estructurales |  |  |
| --- | --- | --- |
| Componente no Estructural | Normas, Códigos y Referencias Específicos para Diseño y Análisis | Equipo Profesional Requerido |
| Sistemas de Cielos Falsos Sistemas de Iluminación | - American Society for Testing and Materials, “ASTM E 580: Standard Practice for Application of Ceiling Suspension Systems for Acoustical Tile and Lay-in Panels in Areas Requiring Moderate Seismic Restraint”, 2000. - Ceilings and Interior Systems Construction Association, “Guidelines for Seismic Restraint, Direct Hung Suspended Ceilings Assemblies: Seismic Zones 3-4”, 1991. - “Uniform Building Code Standard 25-2: Metal Suspension Systems for Acoustical Tile and for Lay-in Panel Ceiling”. | Arquitecto Hospital Especialista iluminación Ingeniero Sísmico Ingeniero Estructural Especialista Vulnerabilidad |
| Sistemas de Transporte Vertical | - American Society of Mechanical Engineers, “ASME A17.1: Safety Code for Elevators and Escalators”, 1996. - Deutsches Institut für Normung, “DIN EN 61587-2: Mechanical Structures for Electronic Equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297 - Part 2: Seismic Tests for Cabinets and Racks (IEC 61587-2:2000)”, 2001. - Japanese Elevator Association, “Guide for Earthquake Resistant Design and Construction of Vertical Transportation”. - Standard New Zealand, “NZS 4332:1997: Non Domestic Passenger and Goods Lifts”. 1997. | Especialista Transporte Vertical Ingeniero Mecánico Ingeniero Eléctrico Ingeniero Sísmico Ingeniero Estructural Especialista Vulnerabilidad |
| Estructuras de Techumbre | - Federal Emergency Management Agency, “Against the Wind”. | Arquitecto Hospital Ingeniero Sísmico Ingeniero Estructural Especialista Vulnerabilidad |
| Tabiques y Elementos de Fachadas | - American Architectural Manufacturers Association: - “Aluminum Curtain Wall Design Guide Manual” - “Aluminum Store Front and Entrance Manual” - “Design Windloads for Buildings and Boundary Layer Wind Tunnel Testing” - “Installation of Aluminum Curtain Walls” - “Maximum Allowable Deflection of Framing Systems for Building Cladding Components at Design Wind Loads” - “Metal Curtain Wall Fasteners” - “Metal Curtain Wall Manual” - “Rain Penetration Control – Applying Current Knowledge” - “Structural Design Guidelines for Aluminum Framed Skylights” - “Voluntary Specifications for Hurricane Impact and Cycle Testing of Fenestration Products”. - Federal Emergency Management Agency, “Against the Wind”. | Arquitecto Hospital Ingeniero Sísmico Ingeniero Estructural Especialista Vulnerabilidad |
| Puertas y ventanas | - American Architectural Manufacturers Association, “Glass and Glazing”. - Federal Emergency Management Agency, “Against the Wind”. - International Standard Organization, “ISO 6612:1980:Windows and Door Height Windows Wind Resistance Tests”. | Arquitecto Hospital Ingeniero Estructural |

Capítulo V

Evaluación de los Equipos de Trabajo

- Requerimientos profesionales.

Un aspecto clave en el procedimiento de aseguramiento de la calidad, especialmente en los establecimientos de salud con un requisito alto de protección, es la selección de grupos profesionales experimentados y activos. Por este motivo se requiere la calificación y selección de los profesionales y empresas en términos de su nivel profesional, número de proyectos realizados, metros cuadrados efectivamente construidos y participación en proyectos del área de la salud, entre otros.

1.1	Especialistas requeridos para etapa preliminar y estudios de amenazas.

Para la etapa preliminar del proyecto y para el estudio de amenazas se requerirán los profesionales que se indican en el cuadro 22:

| Cuadro 22 Requerimientos Profesionales para Evaluación de Amenazas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Peligros de la Naturaleza |  |  |  |  |  |
| Requerimientos Profesionales | Aluviones | Deslizamientos | Huracanes | Inundaciones | Sismos | Volcanismo |
| Urbanista |  |  |  |  |  |  |
| Topógrafos |  |  |  |  |  |  |
| Geólogos |  |  |  |  |  |  |
| Mecánicos de Suelos |  |  |  |  |  |  |
| Meteorólogos |  |  |  |  |  |  |
| Hidrólogos |  |  |  |  |  |  |
| Ingenieros Hidráulicos |  |  |  |  |  |  |
| Sismólogos |  |  |  |  |  |  |
| Ingeniero Viento / Esp. Hidrodinámica |  |  |  |  |  |  |
| Ingenieros Sísmicos |  |  |  |  |  |  |
| Ingenieros Estructurales |  |  |  |  |  |  |
| Volcanólogos |  |  |  |  |  |  |

Los Profesionales indicados en el cuadro anterior deberán ser seleccionados conforme los criterios definidos en el Cuadro 23.

Para los especialistas a cargo de los estudios de amenazas de la naturaleza no se exige, pero se recomienda, experiencia previa en diseño de infraestructura hospitalaria. La experiencia en estudios de amenazas es indispensable.

Cuadro 23 Requerimientos Profesionales para Anteproyecto y Diseño

| Cargo | Experiencia Mínima Certificada | Experiencia en Diseño Hospitales Últimos 10 Años |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Superficie Total Construida | Otro Requisito |
| Director | 10 años | > 150.000 m2 | Al menos 2 Hospitales con Superficie Construida > 10.000 m2 |
| Grupo de coordinación | 10 años | > 150.000 m2 | Al menos 2 Hospitales con Superficie Construida > 10.000 m2 |
| Especialistas | 10 Años | > 100.000 m2 | Al menos 1 Hospital con Superficie Construida > 10.000 m2 |
| Especialistas Amenazas | 10 años | - | - |
| Ayudantes | 5 años | - | - |

  - Especialistas requeridos para el anteproyecto, diseño, construcción e inspección del proyecto.

Los directores de proyecto (anteproyecto, diseño y construcción), el grupo coordinador y el encargado de cada especialidad deberán certificar experiencia en diseño, construcción e inspección de infraestructura de salud de al menos 10 años, en la actividad específica que desempeñarán.

El cuadro 24 detalla las especialidades mínimas que deben participar en las etapas de diseño, construcción e inspección del proyecto.

| Cuadro 24 #### Especialidades Requeridas (Mínimas) para Diseño, Construcción e Inspección Técnica de Obra1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura2 | Instalaciones Eléctricas | Seguridad General |
| Climatización3 | Instalaciones Sanitarias6 | Señalética |
| Correo Neumático | Métodos Constructivos | Telecomunicaciones8 |
| Diseño Estructural4 | Mobiliario Médico | Transporte Vertical |
| Equipos Industriales5 | Mobiliario Incorporado | Tratamiento de Agua9 |
| Equipos Médicos y de Laboratorio | Personal médico | Vulnerabilidad |
| Gases Clínicos | Presupuesto | Otras (especificar) |
| Geotécnia | Residuos |  |
| Iluminación | Seguridad Contra Incendio7 |  |

| Notas: | 1 | Los profesionales indicados en este cuadro deberán ser escogidos conforme los criterios definidos en el Cuadro 23. Los profesionales a cargo del diseño, construcción e inspección técnica de obra deberán demostrar experiencia acorde con los objetivos del proyecto. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | El Arquitecto deberá efectuar o encargar el diseño seguro de los componentes estructurales de su competencia: elementos de fachadas, tabiquerías interiores, cielos falsos, apéndices, etc. |
|  | 3 | Se incluyen en esta especialidad: sistemas de AC, calefacción, ventilación, etc. |
|  | 4 | Dependiendo de las condiciones del contrato, el especialista deberá efectuar la revisión estructural de los sistemas de protección de los componentes no estructurales. |
|  | 5 | Se incluyen en esta especialidad: lavandería, central de alimentos, central de esterilización, etc. |
|  | 6 | Se incluyen en esta especialidad: redes de agua potable, alcantarillado, gas natural, etc. |
|  | 7 | Se incluyen en esta especialidad: red, húmeda, red seca, sprinklers, etc. |
|  | 8 | Se incluyen en esta especialidad: circuito TV, telefonía, comunicación interna, etc. |
|  | 9 | Se incluyen en esta especialidad: Diálisis, central térmica, esterilización, laboratorio, etc. |

- Criterios para la selección de los equipos profesionales y empresas consultoras.

Los siguientes cuadros indican la información que deben presentar y certificar los especialistas y empresas consultoras que postulen a participar del proyecto:

Cuadro 25a Requerimientos Especialistas y Consultores

Información General

Identificación de la empresa

Nombre completo o razón social del consultor

Domicilio del consultor

Año de constitución

Constitución legal del consultor

Representante legal

Rubro y especialidad calificados de la empresa

Nómina de directivos y profesionales de planta y externos

Nombre

Título profesional o técnico

Especialidad profesional o técnica

Cargo en la empresa (sólo sí corresponde)

Certificaciones de instituciones académicas y de gobierno

Actividades presentes y proyectos en ejecución

Solvencia económica de la empresa

Capacidad estimada anual en dólares

Volumen promedio de trabajo anual en los últimos 5 años, en dólares

Respaldo entidad bancaria

Cuadro 25b Requerimientos Consultores

Requisitos Técnicos

Resumen experiencia certificada de la empresa (obras y servicios)

Nombre del proyecto

Mandante del proyecto

Area del proyecto (Según cuadro 25c)

Monto económico del proyecto

Superficie construida del proyecto

Superficie total del proyecto

Periodo de ejecución

Especialidades involucradas

Tecnologías utilizadas

Normas y códigos aplicados

Experiencia en proyectos similares

Resumen experiencia certificada del personal especializado relevante

Nombre del proyecto

Mandante del proyecto

Monto económico del proyecto

Superficie construida del proyecto

Superficie total del proyecto

Período de ejecución

Area de desempeño profesional

Jefe de proyecto

Director de proyecto

Especialista

Proyectista

Ayudante

Otro

Actividades desarrolladas por el profesional (sólo actividades certificadas)

Area de actividad desarrollada (Según cuadro 25c)

Especialidades desarrolladas

Experiencia en proyectos similares

Normas y códigos aplicados

Listado de equipos, maquinarias y herramientas

Otro requisito técnico que la institución o el equipo coordinador considere relevante para la ejecución del proyecto.

#### Cuadro 25c #### Areas de Proyectos

Area de planificación y factibilidad

Area de administración

Area de estudios de ingeniería básica

Area de ingeniería

Area de arquitectura y urbanismo

Area de construcción

Area inspecciones

Area estudios varios

- Evaluación de equipos de trabajo.

Ficha 9

Capítulo VI

Procedimientos de aseguramiento de la calidad del proyecto

1.    Principios básicos que deben regir los procesos de revisión e inspección del proyecto.

El siguiente cuadro muestra los principios básicos que deben ser considerados para desarrollar un proyecto de calidad, que incluya instancias de revisión e inspección en cada una de sus etapas, y que permita alcanzar los objetivos propuestos.

Cuadro 26 Principios Básicos que Deben Regir los Procesos de Revisión e Inspección del Proyecto

Un elevado objetivo de protección del sistema de salud requiere de un alto grado de especialización de los participantes del proyecto. Especial atención se requiere en los aspectos de análisis y detallamiento de los componentes, además de construcción e inspección de la obra.

Los procesos de diseño y construcción deberán desarrollarse cumpliendo los principios y conceptos de calidad definidos por ISO9000.

En toda etapa del proyecto deberá efectuarse un chequeo al interior de cada especialidad y un chequeo cruzado entre especialidades.

Deberá desarrollarse en toda etapa del proyecto (diseño y construcción) una inspección continua, independiente y efectiva. Los especialistas a cargo del diseño y de la construcción deberán desarrollar sus actividades en conciencia de esta situación.

Antes de que los planos finales sean emitidos, deben ser entregados a las demás disciplinas para revisiones y comentarios.

Todo estándar de calidad exigido en el proyecto debe encontrarse documentado. No se debe aceptar acuerdos tácitos o exigencias implícitas.

La inspección técnica deberá estar integrada por un grupo multidisciplinario de especialistas, de calidad acorde con los requerimientos del proyecto. El grupo de especialistas deberá estar compuesto por los especialistas indicados en el cuadro 24.

La inspección técnica velará por el cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en los documentos de licitación.

La inspección técnica procurará desarrollar una función preventiva más que correctiva.

Todo sistema, equipo o componente estandarizado debe contar con una certificación que demuestre su seguridad para cumplir con los objetivos de protección del proyecto.

Toda modificación del proyecto original que se origine durante la etapa de construcción deberá ser aprobada por todas las partes: Institución, Director de proyecto, grupo coordinador, especialistas, inspección técnica y constructor. Las características de la modificación deberán quedar detalladas en el compendio As built de la obra.

Los materiales, sistemas o equipos definidos en las especificaciones del proyecto podrán ser reemplazados por un equivalente técnico propuesto por el constructor, previa aprobación de todas las partes. Las características del equivalente técnico deberán estar claramente establecidas y detalladas en el compendio As built de la obra.

En todo proyecto con objetivo de protección de operación o inversión se deberá elaborar un compendio con la información As built del establecimiento. En proyectos con objetivo de protección de vida, el compendio de información As built deberá ser elaborado si es expresamente solicitado por la institución o el equipo coordinador del proyecto.

Otros principios que emanen de la experiencia de los equipos de trabajo.

- Programa de aseguramiento de calidad del proyecto. Etapa de estudio y diseño del proyecto.

El siguiente cuadro indica las tareas que se deben desarrollar a fin de garantizar una correcta ejecución del proyecto en sus etapas preliminares, de estudios de amenazas regionales y locales, y de diseño del proyecto.

#### Cuadro 27 #### Programa de Aseguramiento de Calidad del Proyecto Etapa de Estudio y Diseño del Proyecto

#### Delimitación del proyecto

#### Definición de objetivos y alcances del proyecto

#### Definición del equipo de trabajo (Ver Cap. V)1

#### Definición de la institución

#### Definición del director de proyecto

#### Definición de equipo coordinador y planificador

#### Definición de especialistas para equipo de proyecto

#### Definición de consultores y empresas participantes

#### Definición de los revisores del proyecto en las distintas especialidades

#### Asignación y delimitación de funciones y responsabilidades1

#### De la institución

#### Del director del proyecto

#### Del equipo coordinador

#### Del equipo de proyecto

#### De los consultores y empresas participantes

#### De los revisores del proyecto

#### Definición de plan de trabajo

#### Definición de procedimientos de evaluación de los equipos profesionales

#### Definición de plazos de ejecución de los estudios y del diseño

#### Definición de presupuesto global para los estudios y construcción

#### Definición de canales y protocolos de comunicación

#### Entre especialistas y la institución, Director y equipo de coordinación

#### Entre especialistas

#### Calendarización de reuniones de coordinación entre especialidades y entre especialidades y la institución, Director y equipo de coordinación

#### Calendarización de entregas de actualizaciones de planos y especificaciones2

#### Definición de mecanismos de revisión, seguimiento y control durante la etapa de proyecto

#### Revisión por parte de la dirección del proyecto

#### Revisión al interior de la especialidad3

#### Revisión cruzada entre especialidades4

#### Revisión de profesionales externos

#### Definición de mecanismos de revisión de proyecto final5

#### Revisión general de cumplimiento de criterios de diseño

#### Revisión de memorias de cálculo

#### Revisión de planos de emplazamiento

#### Revisión de planos de arquitectura

#### Planos de distribución general de los cuerpos

#### Planos de plantas

#### Cortes y elevaciones

#### Planos de detalles y terminaciones arquitectónicas

#### Otros componentes arquitectónicos (Puertas, ventanas, escaleras, apéndices, letreros, etc.)

#### Cuadro 27 (Continuación) #### Programa de Aseguramiento de Calidad del Proyecto Etapa de Estudio y Diseño del Proyecto

#### Revisión de planos estructurales

#### Planos de especificaciones generales

#### Planos de cimentaciones

#### Planos de plantas

#### Cortes y elevaciones

#### Detallamiento estructural (Véase Bases Metodológicas para Evaluación de Vulnerabilidad Sísmica de Edificaciones estructuradas con Pórticos de Hormigón Armado)

#### Revisión de planos de trazados de instalaciones básicas, líneas vitales, gases clínicos, ductos AC, conducciones eléctricas, etc.

#### Revisión de planos de montaje de equipamiento, mobiliario y otros componentes

#### Revisión de planos de detalles, conexiones y anclajes de componentes

#### Revisión de otros planos

#### Revisión de documentos de licitación

#### Revisión de especificaciones técnicas

#### Revisión de especificaciones para el montaje de equipos

#### Revisión de manual de construcción y procedimientos

#### Revisión de condiciones generales del contrato

#### Revisión de unidades de medidas, cantidades de obra, plazos de ejecución, presupuesto de la obra y formas de pago

#### Revisión de otros documentos de licitación

#### Definición de procedimientos de inspección durante la construcción

#### Listado de procedimientos constructivos que requieren de inspección e inspección especializada y tipo de inspección requerida

#### Listado de componentes y servicios que requieren de inspección e inspección especializada y tipo de inspección requerida

#### Características de los reportes esperados (ver Cuadro 29)

| Notas: | 1 | La selección de los profesionales de diseño, así como la asignación de responsabilidades debe efectuarse con especial cuidado. Los conflictos de intereses redundan en proyectos de menor calidad. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Cada disciplina debe trabajar con la información actualizada emitida por otras disciplinas. |
|  | 3 | Cada plano, especificación técnica o documento de licitación debe ser revisado por una persona de la especialidad distinta a la que lo elaboró. |
|  | 4 | Los proyectos multidisciplinarios deben ser revisados en cada etapa por todas y cada una de las disciplinas involucradas. |
|  | 5 | Antes de que los planos finales sean emitidos, deben ser entregados a las demás especialidades para revisiones y comentarios. |

#### Programa de aseguramiento de calidad del proyecto. Etapa de construcción del proyecto

El siguiente cuadro indica las tareas mínimas que se deben desarrollar a fin de garantizar una correcta ejecución del proyecto en su etapa de construcción.

#### Cuadro 28 #### Programa de Aseguramiento de Calidad del Proyecto Etapa de Construcción del Proyecto

#### Condiciones para el inicio de la etapa de construcción

#### Planos de diseños finales aprobados

#### Especificaciones técnicas aprobadas

#### Documentos de licitación aprobados por las partes

#### Contrato celebrado

#### Definición de responsabilidades de la institución, Director y equipo de coordinación

#### Entregar al constructor un proyecto factible

#### Proveer el financiamiento necesario

#### Proporcionar el terreno adecuado para la obra

#### Elección de inspección técnica idónea

#### Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto o materias no normadas

#### Comunicar oportunamente a los especialistas y al constructor las modificaciones del proyecto

#### Mantenerse al tanto del avance y estado de la obra

#### Otras establecidas en los contratos

#### Definición de funciones del equipo diseñador durante la etapa de construcción

#### Comunicar oportunamente a la institución, Director y equipo de coordinación las modificaciones al proyecto original

#### Asistir a la inspección técnica en materia de protección (Interprete de especificaciones técnicas)

#### Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto o materias no normadas

#### Evaluar alternativas de protección presentadas por el constructor a la inspección técnica

#### Conducir en terreno inspecciones especializadas

#### Emitir certificados de satisfacción de los trabajos

#### Definición de empresas consultoras y proveedores (Ver Cap. V)

#### Definición de funciones del constructor

#### Gestión de tramites administrativos y judiciales de la obra

#### Revisión de los planos de arquitectura, estructuras, equipamiento y de detalles recibidos

#### Revisión de especificaciones técnicas recibidas

#### Desarrollo de la obra conforme a planos y especificaciones

#### Solicitar a los proveedores las certificaciones de seguridad requeridas

#### Controlar el ritmo de avance de la obra

#### Controlar los recursos en la obra

#### Realización de ensayos y pruebas necesarios para garantizar la calidad del proyecto

#### Elaboración de reportes del estado de avance de la obra

#### Elaboración de programa de pagos a proveedores y subcontratistas

#### Mantención de libro de obra

#### Otras estipuladas en los contratos

#### Cuadro 28 (Continuación) #### Programa de Aseguramiento de Calidad del Proyecto Etapa de Construcción del Proyecto

#### Definición de responsabilidades del constructor

#### Tener conocimiento absoluto de los detalles y objetivos del proyecto

#### Adquisición de materiales, contratación de mano de obra y celebración de subcontratos de calidad acorde a los requerimientos del proyecto

#### Responsabilidad sobre las acciones de sus subcontratistas

#### Responsabilidad sobre los métodos y secuencias constructivas

#### Actualizar oportunamente el libro de obra

#### Responder oportunamente a los requerimientos de la institución y equipo de coordinación, inspección técnica, especialistas del proyecto e inspectores externos

#### Proporcionar el acceso a inspecciones externas, inspecciones del Director, de la inspección técnica y otras especialidades a cargo del diseño de la obra1

#### Informar a la inspección técnica cualquier modificación, voluntaria o involuntaria, del proyecto original

#### Informar oportunamente a la inspección técnica y al equipo de coordinación los resultados de sus pruebas y ensayos

#### Responsabilidad sobre la seguridad en la obra durante el proceso constructivo

#### Otras establecidas en los contratos

#### Definición de Inspección Técnica de Obra (inspección técnica) (Ver Cap. V)

#### Definición de funciones de la inspección técnica

#### Control permanente del programa de la obra

#### Revisión de procedimientos constructivos

#### Inspección permanente de calidad de materiales de construcción adquiridos

#### Constatación de calidad de la mano de obra empleada

#### Asistir técnicamente al constructor en materias específicas

#### Supervisión de trabajo de inspectores externos

#### Verificación de cumplimiento de requerimientos de proyecto

#### Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto o materias no normadas

#### Puente de comunicación permanente entre el contratista y la institución, el director y el equipo coordinador

#### Revisor permanente del libro de obra

#### Archivo y control de documentos contractuales

#### Constatación de medidas de seguridad durante la construcción

#### Otras establecidas en los contratos

#### Definición de organismos externos encargados de inspección, ensayos y pruebas2

#### Elaboración de programa de inspección, ensayos y pruebas3

#### Cuadro 28 (Continuación) #### Programa de Aseguramiento de Calidad del Proyecto Etapa de Construcción del Proyecto

#### Definición de responsabilidades de organismos externos a cargo de inspección, ensayos y pruebas

#### Operar con independencia de la firma constructora

#### Tener conocimiento absoluto de los detalles y objetivos del proyecto

#### Tener conocimiento absoluto de los planos y especificaciones del proyecto

#### Tener conocimiento absoluto de las etapas del proceso constructivo

#### Inspeccionar en forma continua y efectiva los materiales, equipos y procedimientos utilizados en obra4

#### Extraer muestras representativas, acordes con los métodos y materiales empleados en obra

#### Entregar al constructor y la inspección técnica los reportes en forma oportuna (Ver Cuadro 29)

#### Otras establecidas en los contratos

#### Definición de canales y protocolos de comunicación de resultados de ensayos y pruebas

#### Del organismo a cargo de la inspección a la empresa constructora

#### De la empresa constructora a la inspección técnica

#### De la inspección técnica al equipo de diseño y a la institución

#### Compendio de información As built del establecimiento5

#### Listado de profesionales y especialistas que participaron del proyecto

#### Informes de peligro regional y local (sí corresponde)

#### Memorias de cálculo definitivas

#### Documentos de construcción

#### Reportes de inspección

#### Resultados de ensayos y pruebas

#### Certificaciones de seguridad de componentes y conformidad de las obras

#### Listado de códigos y estándares aplicados

#### Planos As built de componentes arquitectónicos y mobiliario

#### Planos As built del sistema estructural

#### Planos As built de los sistemas mecánicos y eléctricos y equipamiento

#### Planos As built de instalaciones básicas, gases clínicos, ductos AC, red de incendio, etc.

#### Otra información As built definida por la institución y el equipo de coordinación

#### Definición de criterios de aceptación de los trabajos

#### Término efectivo de las obras estipuladas en contrato

#### Conformidad con las especificaciones del proyecto

#### Compendio de información As-built del establecimiento aprobado

#### Ejecución de pruebas de funcionamiento de servicios, sistemas y equipos satisfactorias

#### Sanciones canceladas

#### Devolución de garantías

#### Recepción de la obra por parte de entidades fiscales

#### Entrega de la obra a la institución

#### Firma de actas de recepción final de obra

#### Otro criterio estipulado en el contrato

| Notas: | 1 | La institución mandante de la obra o los especialistas que participaron en la etapa de diseño podrán solicitar al constructor la paralización de las obras si no se constata el cumplimiento de los requerimientos de seguridad y estándares de calidad establecidos en el proyecto. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Todo equipo y herramienta utilizado en inspección, ensayo o prueba, deberá contar con certificación de calibración emitida por alguna institución reconocida. |
|  | 3 | El organismo encargado de los ensayos y pruebas deberá tener acceso a la obra en cualquier momento de la construcción. |
|  | 4 | El organismo a cargo de las pruebas y ensayos podrá rechazar el uso de determinados materiales y equipos. |
|  | 5 | El compendio de información As built del establecimiento deberá ser elaborado para todo edificio con objetivo de protección de operación o inversión. Para edificios con objetivo de protección de vida, el compendio de información As built deberá ser elaborado si es expresamente solicitado por la institución, el Director o el equipo coordinador. |

El siguiente cuadro resume los contenidos mínimos que deben figurar en reporte de inspección de actividades de obra.

Cuadro 29 Características de Reportes de Inspección de Obra

Reporte de Inspección, Ensayo o Prueba

Información general (fecha, hora, etc.)

Personal a cargo de la inspección, ensayo o prueba

Procedimiento de inspección, ensayo o prueba

Listado de equipos utilizados durante la inspección, ensayo o prueba

Certificación de entidad a cargo de calibración de los equipos y herramientas utilizados en la inspección

Resultados de la inspección, ensayo o prueba

Características de los materiales inspeccionados o ensayados

Características de procesos constructivos inspeccionados

Resultados de los ensayos de materiales o pruebas de funcionamiento

Actividades inspeccionadas desarrolladas y/o finalizadas en conformidad

Aspectos en los cuales no existe conformidad con planos, especificaciones, normas y/o códigos del proyecto

Reporte de No Conformidad

Descripción del aspecto no conforme (Incluido texto y/o croquis de especificación no conforme)

Ubicación del aspecto no conforme

Cuantificación del aspecto no conforme

Otra característica del aspecto no conforme

Actividades necesarias para corregir el aspecto no conforme

Procesos que deben corregirse para evitar la recurrencia de la no conformidad

Definir plazos para la corrección

- Referencias bibliográficas.

- Applied Technology Council, “ATC 51: U.S.-Italy Collaborative Recommendations for Improving the Seismic Safety of Hospitals in Italy”, California, 2000.

- Building Officials Code Administrators International, “International Building Code 2000”.

- Building Seismic Safety Council (BSSC), “FEMA 368: NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures”, Washington, D.C., 2001.

- Building Seismic Safety Council (BSSC), “FEMA 369: NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures, Commentary”, Washington, D.C., 2001.

- Department of The Army, “ER 5-1-11: U.S. Army Corps of Engineers Business Process, Management”, Regulation, Washington, D.C., August 2001.

- Departments of The Army, The Navy and The Air Force, “NAVY NAVFAC P-355.1: Seismic Design Guidelines for Essential Buildings”, Technical Manual, Washington, D.C., December 1986.

- Departments of The Army, The Navy and The Air Force, “NAVY NAVFAC P-355.2: Seismic Design Guidelines for Upgrading Existing Buildings”, Technical Manual, Washington, D.C., September 1988.

- European Committee for Standardization, “Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance. Part 1: General Rules, Seismic Actions and Rules for Buildings”, Brussels, 1998.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 74: Reducing the Risk of Nonstructural Earthquake Damage, A Practical Guide”, Washington, D.C., September 1994.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 310: Handbook for the Seismic valuation of Existing Buildings”, Washington, D.C., 1998.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 356: Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings”, Washington, D.C., November 2000.

- Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD), “Building Standard Administrative Code, Part 1, Title 24, C.C.R”, December 2001.

- Patrucco, H., McGavin, G., “Survey of Non Structural Damage to Healthcare Facilities in the January 17, 1994 Northridge Earthquake”.

- Sistema Nacional de Protección Civil, Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), “Calidad en Diseño, Construcción y Supervisión de Obras: Comparación de la Práctica en México, Japón y EUA”, Memoria del Taller, 23 – 27 de Agosto, México, 1993.

- U.S. Army Corps of Engineers, engineering Division, Directorate of Military Programs, “TI 809-4: Seismic Design for Buildings”, Technical Instructions, Washington, D.C., December 1998.

Otras Referencias

- International Standard Organization, “ISO 9000:2000: Quality management systems, Fundamentals and vocabulary”.

- International Standard Organization, “ISO 9001:2000: Quality management systems, Requirements”.

- International Standard Organization, “ISO 9002:1994: Quality systems, Model for quality assurance in production, installation and servicing”.

- International Standard Organization, “ISO 9003:1994: Quality systems, Model for quality assurance in final inspection and test”.

- International Standard Organization, “ISO 12491:1997: Statistical methods for quality control of building materials and components”.

- International Standard Organization, “ISO 13485:1996: Quality systems, Medical devices, Particular requirements for the application of ISO 9001”.

- International Standard Organization, “ISO 13488:1996: Quality systems, Medical devices, Particular Requirements for the Application of ISO 9002”.

APENDICE A

ALGUNOS ESTUDIOS REQUERIDOS

PARA LA CARACTERIZACIÓN DE AMENAZAS DE LA NATURALEZA

Los alcances de los distintos estudios requeridos para caracterizar las amenazas dependen en gran medida de las condiciones locales de cada región. Sin embargo, a manera de referencia, se presentan algunos detalles que se deben considerar para las distintas amenazas consideradas en estas guías:

Cuadro A.1 Deslizamientos de Tierra.

Cuadro A.2 Aluviones

Cuadro A.3 Vientos fuertes y huracanes

Cuadro A.4 Inundación.

Cuadro A.5 Terremotos.

Cuadro A.6 Volcanismo.

#### Cuadro A.1 #### Generación de Antecedentes para la Evaluación del Peligro Local de Deslizamientos de Tierra

Generación de información relativa a:

Formas del relieve en la región

Cobertura vegetal de la región

Caracterización global de los suelos de la región

Estudios topográficos

Detección de evidencias de deslizamientos históricos y en curso

Estimación del volumen y geometría de masas inestables

Evaluación de velocidad de deslizamientos en curso

Estudios geológicos

Evaluación de nivel de degradación del suelo

Identificación de depósitos y sedimentos

Identificación de fallas y fracturas

Caracterización geológica de los materiales comprometidos

Estudios de especialista mecánica de suelos

Caracterización geomecánica de los materiales comprometidos

Caracterización estratigráfica

Ejecución de calicatas, zanjas y/o sondajes

Identificación de planos de estratificación

Identificación de estratos de baja resistencia

Caracterización de planos de falla (interfaz roca basal)

Ensayos de terreno

Densidad in situ

Extracción de muestras inalteradas (Sólo sí evaluación detallada es requerida)1

Densidades máximas y mínimas

Determinac. de parámetros de resistencia de corte en condic. drenadas y no drenadas

Estudios geofísicos (sólo como complemento de mecánica de suelos)1

Caracterización estratigráfica

Perfil geosísmico

Resistividad eléctrica

Gravimetría

Caracterización de demanda sísmica

Véase estudio de sismicidad regional

#### Cuadro A.2 #### Generación de Antecedentes para Evaluación de Peligro de Aluviones

Generación de información relativa a:

Formas del relieve en la región

Cobertura vegetal de la región

Caracterización global de los suelos de la región

Estudios topográficos

Identificación de características morfológicas locales que inciden en la ocurrencia de precipitaciones

Caracterización de laderas vulnerables

Altura de la ladera

Longitud de la ladera

Pendientes de las laderas

Identificación de masas de nieve en deshielo

Estudios geológicos

Idem evaluación peligro de deslizamiento de tierra

Estudios de especialista mecánica de suelos

Idem evaluación peligro local de deslizamiento de tierra, pero se debe añadir lo que se indica a continuación:

Caracterización geomecánica de los materiales comprometidos

Ensayos de terreno

Medición de permeabilidad del suelo

Ensayo de penetración estándar

Evaluación de potencial de licuefacción

Estudios de hidrología

Caracterización de los regímenes de escorrentía locales

Estudios Meteorológicos

Pluviometría

Caracterización de pluviosidad de la región

Precipitaciones anuales y mensuales

Precipitaciones diarias

Tipo de precipitaciones y ubicación de línea de nieves

Distribución espacial y temporal de las precipitaciones

Elaboración de curvas intensidad-duración-frecuencia de precipitaciones

# Otros antecedentes de la región

Características globales de escurrimientos superficiales

Inclinación y longitud de laderas y taludes vulnerables

#### Cuadro A.3 #### Generación de Antecedentes para Evaluación de Peligro de Viento Fuerte y Huracanes

Generación de información relativa a:

Formas del relieve en la región

Cobertura vegetal de la región

Caracterización global de los suelos de la región

Estudios topográficos

Caracterización de factores locales que incidan en la formación de turbulencias

Estudios Meteorológicos

Intensidades de vientos en la región

Medición de velocidades de ráfagas de viento

Estudio de distribución en altura de las ráfagas de viento

# Otros antecedentes de la región

Características de las edificaciones que rodean los sitios de interés

#### Cuadro A.4 #### Generación de Antecedentes para Evaluación de Peligro de Inundación

Generación de información relativa a:

Formas del relieve en la región

Cobertura vegetal de la región

Caracterización global de los suelos de la región

Estudios topográficos locales

Identificación de zonas bajas en el sector

Caracterización de la cuenca hidrográfica

Superficie de la cuenca

Longitud de la cuenca

Pendientes máximas, mínimas y medias de la cuenca

Caracterización de los cursos de agua

# Estudios Meteorológicos

# Pluviometría

# Caracterización de pluviosidad de la región

# Precipitaciones anuales y mensuales

# Caracterización de tipo de precipitación y ubicación de la línea de nieves

Precipitaciones diarias

# Distribución espacial y temporal de las precipitaciones

Elaboración de curvas intensidad-duración-frecuencia de precipitaciones

Estudios de fluviometría, hidráulica e hidrología

Estimación de caudales (fluviometría)

Estudio de crecidas históricas

Estimación de caudales in situ

Análisis regional de crecidas

Hidrograma unitario sintético

Método racional

Cálculo de probabilidades de excedencia

Estudios hidrológicos

Caracterización de los regímenes de escorrentía locales

Estudios hidráulicos

Recopilación de antecedentes para el cálculo de ejes hidráulicos

# Otros antecedentes de la región

Características globales de escurrimientos superficiales

#### Cuadro A.5 #### Generación de Antecedentes para Evaluación de Peligro Sísmico

Estudio de sismicidad regional

Estudio de sismicidad histórica de la región

Preparación de catálogo de sismos de la región

Identificación y caracterización de las fuentes sismogénicas

Estudios topográficos locales

Identificación de características morfológicas

Estudios geológicos locales

Identificación de fallas geológicas1

Caracterización geomorfológica de los materiales

Estudios de especialista mecánica de suelos

Identificación de nivel freático

Caracterización estratigráfica

Ejecución de calicatas, zanjas y/o sondajes

Métodos geofísicos (Ver punto específico)1

Caracterización sísmica del suelo de fundación

Ensayos de terreno1

Extracción de muestras inalteradas (Sólo sí estudio detallado es requerido)

Densidades máximas y mínimas

Capacidad de soporte drenada y no drenada

Test de penetración estándar

Densidad in situ

Proctor modificado

Ensayos de laboratorio

Densidades máximas y mínimas

Consolidación

Triaxial

Clasificación

Evaluación de potencial de licuefacción

Estudios geofísicos1

Caracterización estratigráfica e identificación de nivel freático

Velocidad de propagación de ondas: Cross Hole y Down hole

Perfil geosísmico

Resistividad eléctrica

Gravimetría

#### Cuadro A.6 #### Generación de Antecedentes para Evaluación de Peligro Volcanismo Regional

Generación de información relativa a:

Formas del relieve en la región

Caracterización global de los suelos de la región

Estudios topográficos locales

Identificación de características morfológicas locales

Detección de evidencias de erupciones históricas

Identificación de cursos de avance de flujos

Volúmenes de agua almacenada en cráteres

Existencia de nieve en la zona (solo sí corresponde)

Estudios geológicos locales

Caracterización de la actividad volcánica en la región

Delimitación de la zona en peligro

Estimación de la magnitud y área de influencia de los posibles eventos

Otros antecedentes de la región

Evidencias de actividad volcánica

| Notas: | 1 | Estos estudios deberán desarrollarse solo si estudios detallados son requeridos y en casos especiales. |
| --- | --- | --- |

APENDICE B

NIVELES DE DAÑOS ACEPTADOS

EN COMPONENTES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

CASO SISMICO

En el siguiente cuadro, adaptado de FEMA 356, se indican los niveles de daños que se consideran aceptables para un establecimiento no hospitalario sometido al sismo de diseño, asociados a dos objetivos de protección del sistema estructural. Para el caso específico de un establecimiento de salud se recomienda establecer por escrito los niveles de daño aceptado para los dos niveles de amenaza establecidos en estas guías. Este daño aceptable debe ser aprobado por la institución, el diseñador y los revisores.

| Cuadro B1 Ejemplo de Daño Aceptado en la estructura para Dos Niveles de Protección |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Componente | Protección de la operación (POC) | Protección de la vida (PVC) |
| Sistemas de marcos de hormigón armado | Bajo nivel de agrietamiento (Deformaciones unitarias inferiores a 0.003). Fluencia de vigas y columnas en muy pocos sectores. No se producen deformaciones remanentes. | Daño de consideración en vigas y nudos: pérdidas de recubrimientos y agrietamientos importantes Formación de rótulas en elementos dúctiles. Agrietamiento limitado y fallas de empalmes en columnas sin ductilidad. Daño severo en columnas cortas. Se aceptan deformaciones remanentes de entrepiso de hasta un 1%. |
| Sistemas de marcos de acero resistentes a momento | Fluencia de vigas y columnas en muy pocos sectores. No se producen fracturas. No se produce pandeos locales ni deformaciones permanentes observables en los elementos. | Se forman rótulas y se produce pandeo local de algunas vigas y distorsión severa de nudos. Se producen fallas en algunas conexiones de momento. Las conexiones de corte permanecen intactas. Unos pocos elementos pueden presentar falla parcial. Se aceptan deformaciones remanentes de entrepiso de hasta un 1%. |
| Sistemas de marcos de acero arriostrados | Bajo nivel de fluencia y de pandeo en sistemas de arriostres. No se producen deformaciones permanentes observables en los arriostres. | Se acepta que los elementos de los sistemas de arriostres alcancen la fluencia y presenten pandeos locales. No se acepta la falla de estos elementos. Se acepta que las conexiones puedan presentar fallas. |
| Sistemas de muros de hormigón armado | Se acepta sólo un bajo nivel de agrietamiento en muros (ancho de grietas menor a 1.6 mm). Las vigas de acoplamiento pueden presentar agrietamiento (ancho de grietas menor a 3.2 mm). | Se acepta daño en los elementos de borde de muros. Se acepta daño alrededor de aperturas, algunos desprendimientos de recubrimiento y grietas por flexión. En las vigas de acoplamiento se acepta grietas importantes por flexión y corte. |
| Sistemas de muros de albañilería armada | Se aceptan grietas de ancho menor a 3.2 mm. No se aceptan vaciamientos ni desplazamientos fuera del plano. Se aceptan deformaciones permanentes de entre piso de hasta un 0.2%. | Se acepta el agrietamiento generalizado del muro (ancho de grieta menor a 6.4 mm). Se acepta además el daño alrededor de aperturas y esquinas de muros y la falla de algunas unidades. Se aceptan deformaciones permanentes de entre piso de hasta un 0.6%. |
| Sistemas de muros de albañilería confinada | Se acepta un nivel de agrietamiento menor en los paños de albañilería (ancho de grietas menor a 3.2 mm). Se acepta daño menor en los enchapados y recubrimientos. No se aceptan deformaciones permanentes de entrepiso. | Se acepta un alto nivel de daño en los paños de albañilería. Sin embargo, no se acepta el vaciamiento de los paños ni la caída de recubrimientos. Se aceptan deformaciones permanentes de entre piso de hasta un 0.3% |

| Cuadro B1 (Continuación) Ejemplo de Daño Aceptado en la Estructura para Dos Niveles de Protección |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Componente | Protección de la operación (POC) | Protección de la vida (PVC) |
| Sistemas de muros de paneles de madera | Se aceptan grietas menores en los enlucidos de yeso y en los recubrimientos. Se aceptan deformaciones permanentes de entre piso de hasta un 0.25%. | Se acepta daño moderado en los conectores y en los paneles de madera. Se aceptan deformaciones permanentes de entre piso de hasta un 1.0%. |
| Conexiones de sistemas prefabricados | No se acepta daño en los conectores. En la zona de conectores se acepta daño menor (ancho de grietas menor a 1.6 mm). | Se acepta daño local en la zona de conectores, pero no falla de los conectores. No se acepta la dislocación de elementos. |
| Fundaciones | Se acepta un bajo nivel de asentamientos y levantamientos. | Se acepta un asentamiento total menor a 15 cm y un asentamiento diferencial menor a 4cm/m. |
| Diafragmas metálicos | Las conexiones entre las unidades y las conexiones a los elementos de apoyo deben permanecer intactas. Se acepta un bajo nivel de distorsión de los paneles. | Se acepta daño en algunas soldaduras aisladas. Se acepta se produzca pandeo local en algunos puntos específicos de los paneles. |
| Diafragmas de madera | Los conectores no deben presentar daños de ningún tipo. | Se acepta agrietamiento leve alrededor de algunas conexiones |
| Diafragmas de hormigón armado | Se acepta la formación de algunas grietas de ancho menor a 3.2 mm. | Se acepta agrietamiento generalizado (ancho de grietas menor a 6.4 mm). Se acepta daño localizado. |
| Diafragmas prefabricados | Se acepta solo un bajo nivel de agrietamiento localizado en las uniones. | Se acepta agrietamiento generalizado (ancho de grietas menor a 6.4 mm). Se acepta daño localizado. |

| Cuadro B2 Daño Aceptado en Componentes Arquitectónicos para Distintos Niveles de Protección |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Componente | Protección de la operación (POC) | Protección de la vida (PVC) |
| Chimeneas | Daño despreciable. | Daño generalizado. No hay colapso. |
| Cielos falsos | Daño generalmente imperceptible. Dislocaciones leves en paneles suspendidos aislados. Algunas grietas en cielos rígidos. | Daño generalizado. Caen algunas palmetas de cielo falso modular. Grietas moderadas en cielos rígidos. |
| Escaleras | Daño despreciable. | Algunas grietas. El elemento continúa operando. |
| Fachadas, parapetos y muros cortina | Daño menor. | Daño generalizado. Se permite caída en sectores donde es imposible la presencia de personas. |
| Marquesinas | Daño menor. | Daño moderado. |
| Particiones interiores | Grietas de ancho menor a 1.6 mm alrededor de aberturas y en las esquinas. | Daño generalizado. Algunas grietas severas. |
| Puertas | Daño menor. Puertas permanecen operantes. | Daño generalizado en puertas. Algunas puertas se atascan. |
| Vidrios | Se agrietan algunos vidrios. Ninguno se quiebra. | Agrietamiento generalizado. Pequeños quiebres de vidrios. |
| Mobiliario de oficina (estantes, gabinetes, equipos de escritorio, etc.) | Los equipos de escritorio permanecen en su lugar y continúan operativos. Algunos gabinetes pueden deslizar y abrirse, pero no vuelcan ni caen sus contenidos. | Algunos equipos caen de los escritorios. Algunos gabinetes livianos pueden volcar, mientras no constituyan un peligro en la evacuación. |
| Computadores y sistemas de comunicación | Los sistemas no sufren daños y continúan operando. | Los cables pueden desconectarse. Los equipos pueden deslizar pero no volcar. |

| Cuadro B2 (Continuación) Daño Aceptado en Componentes Arquitectónicos para Distintos Niveles de Protección |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Componente | Protección de la operación (POC) | Protección de la vida (PVC) |
| Equipamiento manufacturado en general1 | Los equipos permanecen seguros y operativos. | Los equipos deslizan pero no vuelcan. Algunos equipos quedan fuera de operación y requerirán reparación. No hay peligro para pacientes y funcionarios. Los equipos que abastecen servicios críticos continúan en operación. Los equipos con contenidos peligrosos o dañinos no sufren daño. |
| Equipamiento médico en general | Los equipos permanecen seguros y operativos. | Los equipos deslizan pero no vuelcan. Algunos equipos quedan fuera de operación y requerirán reparación. Los equipos pertenecientes a servicios críticos continúan operando. No hay peligro para pacientes y funcionarios. Los equipos con contenidos peligrosos o dañinos no sufren daño. |
| Equipos de aire acondicionado | Unidades permanecen seguras y operativas. | Las unidades se desmontan de sus soportes. Se produce rotura, pero no caída, de ductos, tuberías y conducciones anexadas a los equipos. |
| Gases clínicos | Los sistemas permanecen funcionando. | Los sistemas pertenecientes a los servicios críticos continúan funcionando. |
| Grupo electrógeno | El equipo permanece operando. | Daño en apoyos. Algunos equipos pueden no funcionar. Los equipos que suministran servicios críticos deben permanecer operativos. |
| Luces de emergencia | El sistema continua funcionando. | Algunas luces se pueden soltar. |
| Red de incendio | Daño despreciable. Los sistemas continúan seguros y operativos. | Algunos rociadores pueden resultar dañados por el impacto con cielos falsos. Se pueden producir algunas goteras. |
| Sistemas de agua potable y alcantarillado | Los sistemas permanecen funcionando. | Algunos sistemas de fijación y arriostre pueden presentar daño. |
| Sistemas de alarma de incendio | El sistema continúa funcionando. | Sensores montados en cielos falsos pueden resultar dañados. Algunos pueden no funcionar. |
| Sistemas de ductos | Daño despreciable. Los sistemas continúan seguros y operativos. | Los ductos se pueden aflojar en sus conexiones con equipos y difusores. Algunos soportes pueden fallar. |
| Sistemas de iluminación | Daño despreciable. | Se quiebran y se sueltan algunas luminarias. Algunas unidades livianas pueden caer, excepto en servicios críticos. |
| Sistemas de transporte vertical | Sistemas de transporte vertical continúan operativos. | Sistemas de transporte vertical pueden quedar fuera de servicio. Los contrapesos no se descarrilan. |
| Sistemas de tuberías en general | Daño despreciable. Los sistemas continúan seguros y operativos. | Daño menor en uniones. Algunas filtraciones susceptibles de rápida reparación. Algunos sistemas de suspención y de arriostre resultan dañados pero los sistemas continúan suspendidos y estables. |

| Notas: | 1 | Incluye equipamiento industrial mecánico, eléctrico de cocina y lavandería. |
| --- | --- | --- |

APENDICE C

COMPLEMENTO A

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PARA LA REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD

EN EL DISEÑO DE NUEVOS HOSPITALES

COMPLEMENTO A

Términos de Referencia

para la Reducción de Vulnerabilidad

En el Diseño de Nuevos Hospitales.

Se presentan a continuación sugerencias para incorporar a los Términos de Referencia tradicionales de diseño de hospitales.

- Generalidades.

  - Los presentes Términos de Referencia forman parte integral de los llamados a licitación para el diseño del Hospital ________________________________ y se refieren a los requerimientos adicionales que se deben considerar en el diseño y de los sistemas de protección de los componentes del hospital a fin de garantizar se alcancen los objetivos de protección definidos para el establecimiento en condiciones normales y de emergencia. Los objetivos de protección para este hospital se presentan en el cuadro xx (Ej. Se deben indicar en forma similar a la Ficha 1. Una para cada amenaza).

  - Estas disposiciones representan requerimientos mínimos. Cada consultor, especialista o proveedor deberá establecer e identificar las condiciones adicionales que debe cumplir su diseño o producto para satisfacer los objetivos de protección definidos por la Institución.

  - Todo estándar de calidad exigido en el proyecto debe presentarse por escrito en un documento único. No se debe aceptar acuerdos tácitos o exigencias implícitas.

- De la definición de los objetivos de protección.

  - Las instalaciones y sus servicios deben afrontar las siguientes amenazas: deslizamientos de tierra, aluviones, vientos fuertes y huracanes, inundaciones, terremotos y actividad volcánica. Para cada amenaza se establecen dos niveles de severidad. Para cada amenaza y nivel de severidad la institución ha establecido para sus servicios los objetivos de protección indicados en el cuadro.

| EVENTO | Nivel Mínimo Recomendado (%Exc/Años) | Objetivo de Protección (PV/PI/PO) | Nivel Deseado Máximo Creíble (%Exc/Años) | Objetivo de Protección (PV/PI/PO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deslizamiento de Tierra |  |  |  |  |
| Aluvión |  |  |  |  |
| Inundación |  |  |  |  |
| Terremoto |  |  |  |  |
| Viento Fuerte |  |  |  |  |
| Volcanismo |  |  |  |  |

  - El plazo de independencia de servicios externos para el hospital se presenta en el siguiente cuadro:

| Servicio | Tiempo de Independencia |
| --- | --- |
| Agua potable | # horas |
| Electricidad | # horas |
| Oxígeno | # días |
| Petróleo | # días |

  - Los plazos requeridos para la recuperación de la capacidad de operación de cada servicio se presentan en el cuadro xx (Ej. Cuadro 14).

  - Son parte integral de esta licitación los documentos de caracterización de amenazas, procedimientos de diseño específicos para cada una de las amenazas y propiedades geotécnicas del sitio de emplazamiento que se indican a continuación: ( Se deben listar todos los documentos base de esta licitación).

- Del diseño general del hospital.

  - Los procesos de diseño deberán desarrollarse cumpliendo los principios y conceptos de calidad definidos por ISO9000.

  - Los encargados de cada especialidad deberán certificar experiencia en diseño de infraestructura hospitalaria por al menos 10 años en el cargo específico en que se desempeñarán. Adicionalmente, deberán certificar su participación en el diseño de hospitales con una superficie total construida mayor a 100.000 m2 y con al menos un hospital construido con superficie mayor a 10.000 m2 en este mismo período.

  - Los profesionales deberán entregar documentación y certificados que demuestren que han participado en el desarrollo de hospitales con criterios de protección de la inversión y la operación.

  - Entre los documentos que se deben generar durante el proceso de diseño, y que deben incluir consideraciones específicas de protección, se encuentran:

- Memorias de cálculo.

- Certificados de cumplimiento de los objetivos definidos por la Institución.

- Maquetas.

- Planos de emplazamiento de la estructura.

- Planos de arquitectura: planos de distribución general de cuerpos del edificio, planos de plantas, cortes y elevaciones, planos de detalles de terminaciones arquitectónicas, entre otros.

- Planos de estructuras: planos de especificaciones generales, planos de cimentaciones (coordinados con la información proporcionada por la especialidad de mecánica de suelos), planos de plantas, cortes y elevaciones, planos de detallamiento estructural, entre otros.

- Planos de instalaciones básicas, líneas vitales, gases clínicos, climatización, canalización eléctrica, entre otros.

- Planos de montaje de equipamiento industrial, mecánico y eléctrico.

- Planos de mobiliario.

- Especificaciones técnicas.

- Especificaciones para el montaje de equipos.

- Manual de construcción y procedimientos.

- Condiciones generales del contrato.

- Programa de obra: unidades de medida, cantidades de obra, plazos de ejecución, presupuesto de obra, formas de pago, entre otros.

- Términos de referencia y otros documentos de licitación.

  - Los documentos listados en el punto anterior deberán ser de fácil comprensión y suficientemente claros y precisos de modo de evitar errores de interpretación.

  - Los sistemas que se utilicen para la protección de componentes deberán ser factibles de construir y susceptibles de mantención efectiva.

  - Cada especialidad deberá elaborar un documento en que establezca claramente como alcanzará los objetivos de protección, y en especial, cuales son sus requerimientos y restricciones con relación a las otras especialidades para cumplir este objetivo. En este documento se deben establecer además los criterios de análisis, de diseño y los códigos de referencia que utilizarán. Estos documentos deberán ser elaborados al inicio del proyecto y aprobados por el mandante.

  - El Director de proyecto y el equipo de coordinación velarán por la correcta concordancia entre los proyectos de arquitectura, cálculo estructural e instalaciones. Para ello, entregarán a todas las especialidades planos de coordinación en los que se indicarán detalladamente la disposición de todos los sistemas, equipos y componentes del establecimiento. Estos planos contendrán la superposición de los proyectos desarrollados por todas las especialidades e indicarán los recorridos, encuentros de instalaciones, ubicación de componentes, cielos falsos, lámparas, enchufes, artefactos sanitarios, artefactos de calefacción y aire acondicionado, muebles incorporados, equipos industriales, equipos médicos, sistemas de protección contra incendio, recorrido de ductos de aire, cañerías y otras instalaciones, pasadas de redes distribuidas a través de muros, vigas, fundaciones, pilares, etc. Estos planos deberán ser estudiados en detalle por el equipo de coordinación y por las propias especialidades a fin de garantizar los sistemas de protección.

  - Antes de que los planos finales sean emitidos, deben ser entregados a las demás disciplinas para revisiones y comentarios.

- Del diseño de la estructura.

  - El sistema estructural que se considere para el establecimiento deberá ser adecuado para alcanzar los objetivos de protección definidos para el hospital y sus servicios.

  - La especialidad de ingeniería estructural será la encargada de proveer la seguridad de la estructura. Cuando el objetivo de protección del centro y de sus servicios sea de protección de la inversión y operación, la especialidad deberá proveer un sistema estructural que no sólo vele por la seguridad de la estructura sino que por la de los elementos no estructurales. Dentro de este concepto la estructura no sólo debe proteger, sino que debe permitir desarrollar los procedimientos de protección de los sistemas no estructurales. Por este motivo el sistema estructural utilizado deberá ser aprobado por todas las especialidades en forma explícita.

  - El especialista en Estructuras deberá coordinar su proyecto con los proyectos de Arquitectura e Instalaciones (sanitarias, climatización, eléctricas, etc.) de forma de satisfacer sus requerimientos de protección: perforaciones, anclajes, etc.

  - El sistema estructural y sus componentes deben ser diseñados para resistir las solicitaciones permanentes y eventuales que pueden afectar la estructura, entre las que se incluyen peso propio, sobrecargas de uso, sismos, ráfagas de viento, cargas de nieve y cenizas, temperatura, empujes de tierra, hidrostáticos e  hidrodinámicos, asentamientos totales y diferenciales de fundaciones, etc.

  - El diseño estructural deberá considerar detallamientos adecuados, de forma que para cada nivel de amenaza, el comportamiento del sistema permita cumplir con los objetivos de protección. Es importante incorporar en el diseño los sistemas necesarios para que en caso de ocurrir daños y pérdidas de operación el servicio pueda ser recuperado en un plazo preestablecido.

  - El especialista de estructuras deberá proporcionar la información requerida por las restantes especialidades para el diseño de equipos, sistemas y otros componentes no estructurales.

  - El especialista encargado del diseño estructural del establecimiento deberá certificar el cumplimiento de los objetivos de protección establecidos por la Institución.

- Del diseño de los componentes no estructurales.

  - Los componentes no estructurales deberán presentar un nivel de protección acorde con el objetivo de protección definido para el servicio médico o de apoyo en que se encuentran o con los cuales se encuentran directa o indirectamente relacionados.

  - Cada especialista será responsable del diseño de los sistemas de protección requeridos por los componentes de su competencia, y de certificar el cumplimiento de los objetivos de protección definidos por la Institución.

  - Todos los componentes no estructurales a proteger deberán estar adecuadamente apoyados. Los puntos de apoyo de estos elementos deben tener una seguridad comparable a la del elemento.

  - En aquellos casos en que los componentes no estructurales transmiten esfuerzos o se apoyan en otros componentes no estructurales, se debe garantizar la estabilidad conjunta de los mismos.

  - Deberá quedar claramente establecida y demostrada la seguridad del equipamiento que contenga sustancias peligrosas.

  - La seguridad de los componentes no estructurales podrá evaluarse mediante análisis o por certificación  de seguridad por parte del proveedor o fabricante.

  - Si la evaluación de seguridad de los sistemas, equipos y componentes no estructurales se efectúa mediante análisis y diseño, realizado por el especialista, deberá entregarse una memoria de cálculo en que se registre como mínimo y según corresponda: tipo de sistema, equipo o componente, descripción del componente, nivel de protección objetivo considerado en el diseño de los sistemas de protección, normas consideradas en el análisis, descripción de la estructura donde se ubica el componente, comportamiento que determina la respuesta del componente, característica en operación del componente, características de los sistemas de arriostre, anclaje y apoyo del componente, método de análisis, demanda considerada, resultados obtenidos y verificación de interacción con otros sistemas equipos o componentes.

  - Si la evaluación de seguridad de los sistemas, equipos y componentes no estructurales estandarizados se efectúa mediante certificación por medio de análisis, desarrollado por el proveedor o fabricante, deberá entregarse una memoria de cálculo con los mismos contenidos descritos en la disposición 5.8.

  - Si la evaluación de seguridad de los sistemas, equipos y componentes no estructurales estandarizados se efectúa mediante certificación experimental desarrollada por el proveedor o fabricante, deberá entregarse un documento con los siguientes contenidos mínimos: identificación del laboratorio, normas de referencia consideradas en los ensayos, descripción de los procedimientos de ensayo y resultados de los ensayos.

  - Junto con las certificaciones descritas en las disposiciones 5.8, 5.9 y 5.10 deberá entregarse en forma adicional la siguiente información: requisitos para cumplir con la certificación (condiciones de uso, operación, montaje, etc.), fecha de certificación y validez de la certificación, certificación de conformidad con las normas indicadas en el contrato y descripción de limitaciones y aplicabilidad de la certificación.

Adaptado de Noji, E., “Impacto de los Desastres en la Salud Pública”, Organización Panamericana de la Salud, 2000.

CEPAL/BID, “Un Tema del Desarrollo: La Reducción de la Vulnerabilidad Frente a los Desastres”, Documento del Seminario “Enfrentando Desastres Naturales: Una Cuestión del Desarrollo”, Redactado por Ricardo Zapata M. y Rómulo Caballeros, 2000.

Organización Mundial de la Salud, “La Salud Pública en Las Américas, Nuevos Conceptos, Análisis del Desempeño y Bases para la Acción”, Publicación Científica y Técnica Nº 589, 2002.

En los documentos “Fundamentos para la Mitigación de Desastres Naturales en Establecimientos de Salud” (Organización Panamericana de la Salud, 2000), “Disaster Mitigation for Health Facilities, Guidelines for Vulnerability Appraisal and Reduction in the Caribbean” (Panamerican Health Organization, 2000) y “FEMA 55: Coastal Construction Manual” (Federal Emergency Management Agency, 1996) se presentan las recomendaciones básicas de forma que son requeridas para las distintas amenazas.