Capítulo II

Protección del Sistema de Salud

- Introducción.

Las consecuencias de un desastre en un establecimiento de salud no solo se manifiestan en el pánico del personal y pacientes o en un daño total o parcial de su estructura, sino también en la pérdida parcial o total de la capacidad de operación del establecimiento y por lo tanto, de su capacidad de satisfacer y aliviar las necesidades de atención de salud, cuando son mayormente demandadas por la comunidad. Adicionalmente, las restricciones técnicas y económicas habituales del sector, impiden que este se recupere rápidamente y no son extraños los casos de hospitales en que los efectos se perciben después de 10 años de ocurrido el evento.

En la actualidad, los avances tecnológicos y los cambios en la filosofía de diseño y en los procedimientos de aseguramiento de la calidad de la construcción y mantenimiento de infraestructura, permiten controlar el daño y establecer distintos niveles de protección asociados a la inversión y a la operación. A pesar de esto no es posible alcanzar en todas las situaciones niveles altos de protección, debido a: restricciones naturales o técnicas, como puede ser por ejemplo la necesidad de un centro asistencial en una isla pequeña con una gran actividad volcánica pero con una población que requiere de estos servicios; restricciones económicas, donde se conjuga la necesidad de expandir el sistema para cumplir metas de salud en contraposición con la necesidad de garantizar la seguridad de las instalaciones; y restricciones políticas, en las que el desarrollo de la infraestructura se genera y se ubica para cumplir las expectativas de la comunidad.

Reconociendo que los recursos económicos son limitados y que la situación particular de cada establecimiento puede imponer restricciones técnicas al cumplimiento de objetivos superiores de protección, se requiere un estudio detallado que permita su utilización óptima. En salud el procedimiento debe comenzar con una clara identificación de la red de salud, sus características operacionales, su distribución espacial, el nivel de cumplimiento de las políticas y metas de salud, el perfil epidemiológico de la población, su desarrollo demográfico y de las amenazas naturales a las que está expuesto. La capacidad de operación real de cada establecimiento perteneciente a la red de salud debe establecerse considerando los antecedentes reales de las amenazas naturales a las que está expuesto y el nivel de vulnerabilidad existente.

Una vez establecida las características reales de la red asistencial y la necesidad de desarrollar un nuevo establecimiento de salud, dentro de esta red, y en una región específica, es necesario establecer el rol asistencial de este nuevo centro en tiempos normales y ante distintos niveles y tipos de emergencia. Es con relación al rol deseado ante las amenazas naturales y de otro tipo, que se debe definir, para el establecimiento de salud específico, el nivel de protección global de la operación, es decir si prestará servicios en términos de la emergencia o conque nivel de respuesta sobrevivirá a esta. El nivel de protección global es función del nivel de protección de cada uno de sus servicios. Todo esto llevará a establecer demandas en las características del sitio donde se ubicará definitivamente el establecimiento y las características de su infraestructura y de los servicios básicos de los cuales depende, (Diagrama de Flujo 1).

En términos prácticos, se pueden definir tres objetivos de protección: protección de la operación, protección de la inversión y protección a la vida.

| Protección a la Vida: | Es el requisito mínimo para cualquier infraestructura y es el que comúnmente se ha utilizado en la construcción de establecimientos de salud |
| --- | --- |
| Protección a la Inversión: | Es aquel que conduce a la protección de todo o parte de la infraestructura y equipamiento, aunque el establecimiento en sí deje de funcionar. En esta situación es posible generar una infraestructura que pueda recuperar su operación en un plazo y a un costo acorde con las capacidades de la institución. |
| Protección a la Operación | Este objetivo incluye la protección de la inversión y se orienta a generar sistemas que se mantienen operativos o que pueden recuperar su capacidad de operación en un tiempo relativamente corto. |

Dentro de este enfoque, el aspecto más importante es la definición del objetivo de cada servicio de un establecimiento, para las distintas amenazas presentes en la región y para los distintos niveles de severidad de estas amenazas. Este documento propone que se establezcan dos niveles de severidad en el diseño del establecimiento: uno mínimo, asociado al nivel tradicional de diseño para cada amenaza y otro mayor asociado al evento máximo creíble, que es lo deseado. En el caso de sismo el nivel mínimo corresponde a una probabilidad de excedencia 10% en 50 años y el deseado con una probabilidad de excedencia de 2% en 50 años.

Diagrama de Flujo 1

Definición de Objetivos de Protección

Ficha 1

Definición de Objetivos de Protección

Para lograr una toma de conciencia de los actores en el proceso de creación de un establecimiento de salud resulta necesario que las distintas partes acuerden por escrito el objetivo de protección definiendo metas de desempeño para el establecimiento, en tiempo normal y ante la ocurrencia de distintos escenarios de amenazas. La ficha 1 puede ayudar a esta toma de conciencia, esta debe llenarse para cada amenaza esperada en la zona de emplazamiento de la infraestructura.

- Listado básico de servicios.

El objetivo de protección global del establecimiento está directamente relacionado con el nivel de protección de sus servicios. En el cuadro 6 a y b se presentan algunos de los servicios médicos y de apoyo presentes en un hospital a los cuales se debe definir niveles de protección. El nivel de protección debe determinarse en forma acorde con los objetivos de protección general deseados para el establecimiento, sin embargo, no es necesario que todos los servicios de un establecimiento tengan el mismo nivel de protección que el definido globalmente.

| #### Cuadro 6a Listado de Servicios Médicos Hospitalarios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Anatomía patológica | Kinesioterapia | Pediatría |
| Banco de sangre | Laboratorio | Policlínico adosado |
| Cardiología | Medicina interna | Psiquiatría |
| Cirugía | Medicina nuclear | Salas de recuperación |
| Cirugía infantil | Neonatología | Traumatología y ortopedia |
| Cirugía plástica quemados | Neumología | Urgencia adultos |
| Dermatología | Neurología infantil | Urgencia infantil |
| Endoscopía | Obstetricia y ginecología | Urología |
| Esterilización | Odontología | UTI/UCI |
| Farmacia | Oftalmología | Otros servicios médicos |
| Hemodiálisis | Oncología |  |
| Hospitalización indiferenciada | Otorrinolaringología |  |
| Imageneología | Pabellones quirúrgicos |  |

| #### Cuadro 6b Listado de Servicios y Sistemas de Apoyo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Administración | Casa poder electricidad | Sistema de comunicaciones |
| Agua industrial | Climatización | Sistema de transporte vertical |
| Agua potable | Gases industriales | Sistema eléctrico de emergencia |
| Alcantarillado | Lavandería | Sistema de gases clínicos |
| Archivos | Movilización y transporte | Sistema de oxígeno |
| Bodegas de material estéril | Red de Electricidad | Vías de escape |
| Bodegas de material no estéril | Sistema contra incendio | Otros servicios y sistemas de apoyo |
| Central térmica y calderas | Sistema de alimentación |  |

- Clasificación de servicios médicos y de apoyo.

Para permitir una correcta selección del objetivo de protección de cada servicio es conveniente definir el nivel de importancia del servicio en términos del peligro, de la actividad que desarrolla y de las características de sus contenidos:

| Servicios y sistemas críticos | : | Se deben clasificar según se indica a continuación: |
| --- | --- | --- |
| Servicios críticos por desempeño de funciones vitales o esenciales | : | Corresponden a aquellos servicios que deben mantenerse en funcionamiento para atender las necesidades vitales de salud de los internos y prestar primeros auxilios a la población afectada durante el evento de fenómeno natural. También se incluyen los servicios cuya inhabilitación puede causar detenciones prolongadas y pérdidas serias de atención. |
| Servicios críticos por contenido de materiales peligrosos o dañinos | : | El daño en este tipo de servicio involucra riesgos de incendio, explosión o contaminación del aire o de las aguas, pudiendo resultar heridos el personal, pacientes y/o visitas. |
| Servicios críticos cuya falla puede causar caos entre pacientes y/o funcionarios | : | Corresponden a aquellos servicios cuyo daño en sus contenidos puede causar alarma y confusión entre el personal, pacientes y/o visitas poniendo en riesgo la atención. |
| Servicios y sistemas especiales | : | Servicios que sin ser críticos presentan contenidos de difícil reemplazo o de alto costo de reposición. |
| Otros servicios y sistemas | : | Corresponden a aquellos servicios cuyos contenidos pueden presentar fallas menores susceptibles de reparación rápida y que no causan detenciones prolongadas ni pérdidas importantes de atención. |

- Definición de niveles de protección requeridos en los servicios.

De una manera similar a lo definido en forma global, los servicios y sistemas de apoyo se deben clasificar de acuerdo con distintos objetivos de protección y para cada nivel de severidad de la amenaza:

| Protección de la operación (PO) | : | El servicio recupera su normal funcionamiento inmediatamente después de la emergencia. Las pérdidas de operación, si las hay, son momentáneas y no ponen en riesgo a los pacientes y/o funcionarios. Para cumplir este objetivo, los componentes de infraestructura (estructurales y no estructurales) y organizacionales deben responder de manera similar. En estos componentes solo se acepta un nivel de daño limitado. El objetivo de protección de operación incorpora intrínsecamente los objetivos de protección de la inversión y de la vida. |
| --- | --- | --- |
| Protección de la inversión (PI) | : | Constituye un nivel de protección intermedio en el cual se busca proteger del daño a la infraestructura del servicio de difícil o alto costo de reposición. Para cumplir este objetivo, tanto los componentes estructurales como los no estructurales deben responder de manera similar. En algunos casos, la protección de la inversión puede resultar indirectamente en protección de la operación. |
| Protección de la vida (PV) | : | Se admite que el servicio pueda presentar daño de consideración en sus componentes estructurales y no estructurales siempre que no ponga en riesgo la vida de las personas. En consecuencia, será necesario efectuar reparaciones significativas para recuperar la función del servicio con posterioridad al evento. Tales reparaciones pueden resultar económicamente impracticables. |

Dependiendo de la clasificación del servicio, en función de la actividad desarrollada y de la naturaleza de sus contenidos, deberán definirse objetivos de protección como los que se recomiendan en el Cuadro 7:

| Cuadro 7 Objetivos de Protección para Servicios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Clasificación del Servicio | Objetivo de Protección |  |  |
|  | PO | PI | PV |
| ## Servicios Críticos |  |  |  |
| ### Vitales o esenciales |  |  |  |
| Peligrosos o dañinos |  |  |  |
| Que pueden causar caos o confusión |  |  |  |
| Servicios Especiales |  |  |  |
| Otros Servicios |  |  |  |

En todo caso, los objetivos de protección mostrados en el cuadro anterior pueden ser redefinidos, conforme estime el equipo coordinador del proyecto de acuerdo a la capacidad económica de la institución, pero en concordancia con los objetivos del proyecto.

- Definición y caracterización de los objetivos de protección de componentes de infraestructura.

Los objetivos de protección que se han establecido para el establecimiento y para cada uno de sus servicios generan requisitos de organización, de seguridad y control de daño en los componentes de la infraestructura. La infraestructura típicamente se divide en dos subgrupos: la estructura y la no estructura. La estructura corresponde a los elementos básicos que generan la seguridad del sistema y típicamente esta compuesta por elementos como vigas, columnas, losas, muros, diagonales y fundaciones. La no estructura es aquello que permite generar finalmente la operación del establecimiento. Esta se divide en elementos arquitectónicos, equipamiento y contenidos y servicios o líneas vitales. Para los componentes de la infraestructura en cada servicio de un establecimiento es necesario por tanto establecer un nivel de protección:

| Protección de la operación (POC) | : | El sistema estructural resistente debe responder de forma tal que el edificio permanezca utilizable y seguro durante e inmediatamente después de ocurrida la emergencia. Los elementos estructurales deben conservar casi intacta la condición de rigidez y capacidad resistente previas a la emergencia. El daño que se produzca debe ser mínimo y su reparación no requerida para la continuidad de operación y para la ocupación del recinto (daño controlado). Los componentes no estructurales deben ser capaces de mantener su función sin alteraciones durante y después de la emergencia. El daño que se produzca debe ser mínimo y permitir la inmediata ocupación del recinto. |
| --- | --- | --- |
| Protección de la inversión (PIC) | : | Se admite daño en el sistema estructural, sin embargo, éste debe ser controlado a fin de no afectar los contenidos de difícil o costosa reposición presentes en el servicio. El daño que se produzca debe ser susceptible de reparación a costo razonable y en un corto periodo de tiempo, a fin de minimizar la interferencia con la función desempeñada. |
| Protección de la vida (PVC) | : | Se admite daño en componentes estructurales y no estructurales. El daño producido en los componentes no puede constituir un peligro para los pacientes, visitas y funcionarios del recinto. Las reparaciones de los daños pueden resultar de alto costo económico y de alta interferencia para la operación y ocupación del recinto. |

En todo caso, el objetivo de protección de los componentes debe ser al menos igual al objetivo de protección establecido para el servicio en que se encuentra o con los cuales interactúa.

- Formulación de objetivos de protección de los servicios.

La Ficha 2 puede ser utilizada para definir los objetivos de protección del establecimiento y de sus servicios. El documento debe ser llenado en conjunto por la institución y profesionales del proyecto. Deberá completarse una ficha similar para cada escenario de amenaza natural y para cada nivel de protección considerado.

- Nivel de detalle del proyecto.

Conforme al objetivo de protección establecido para el establecimiento, y al nivel de peligro estimado por el grupo multidisciplinario de especialistas, deberá determinarse el nivel de detalle o profundidad con que debe desarrollarse el proyecto. Se definen dos niveles de detalles que implican diferencias en los estudios de sitio y procedimientos de diseño, calificación de los profesionales que participan y aseguramiento de la calidad. El cuadro 8 presenta las alternativas en función del objetivo de protección.

| Cuadro 8 Nivel de Detalle de los Estudios Requeridos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de Protección |  | Nivel de Peligro |  |
|  |  | Alto | Bajo |
| Protección de la función |  | ED | ED |
| Protección de la inversión |  | ED | EB |
| Protección de la vida |  | ED | EB |
| Donde | ED : Estudio detallado |  |  |
|  | EB : Estudio básico |  |  |

El cuadro 9 resume las características principales de los estudios indicados en el cuadro anterior.

Ficha 2

| Cuadro 9 Caracterización del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nivel de Detalle del Estudio |  |
|  | Estudio Detallado | Estudio Básico |
| Requerimientos a los grupos profesionales | (Según Cap. V) | (Según Cap. V) |
| Estudios requeridos |  |  |
| Definición de alternativas de ubicación |  |  |
| Recopilación de información de amenazas a nivel regional |  |  |
| Recopilación de información de amenazas a nivel local en las alternativas de ubicación |  |  |
| Definición de alternativas de protección del establecimiento |  |  |
| Identificación de servicios mínimos que requieren protección |  |  |
| Definir nivel de protección de los servicios y sus componentes | Según Cuadro 7 | Según Cuadro 7 |
| Requisitos de diseño de sistemas de protección de componentes estructurales, no estructurales y equipamiento médico e industrial |  |  |
| Requisitos establecidos en normas nacionales e internacionales |  |  |
| Requisitos establecidos en normas especificas para el proyecto y normas de hospitales |  |  |
| Resultados esperados |  |  |
| Planos de detalles |  |  |
| Especificaciones técnicas |  |  |
| Documentos de licitación |  |  |
| Certificados (según Cuadro 19b) |  |  |
| Memorias de cálculo (según Cuadro 19a) |  |  |
| Plazos de Ejecución típicos1 | 8-12 meses | 6-10 meses |
| Programa de aseguramiento de la calidad del proyecto (Según Cap. VI) |  |  |

| Notas: | 1 | Los plazos de ejecución indicados son sólo referenciales. La duración del estudio dependerá, entre otras variables, de las dimensiones y objetivos de protección del establecimiento, y de las amenazas naturales existentes en la zona. |
| --- | --- | --- |

- Referencias bibliográficas.

- Applied Technology Council, “ATC 51: U.S.-Italy Collaborative Recommendations for Improving the Seismic Safety of Hospitals in Italy”, California, 2000.

- Building Seismic Safety Council (BSSC), “FEMA 368: NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures”, Washington, D.C., 2001.

- Building Seismic Safety Council (BSSC), “FEMA 369: NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures, Commentary”, Washington, D.C., 2001.

- Departments of The Army, The Navy and The Air Force, “NAVY NAVFAC P-355.1: Seismic Design Guidelines for Essential Buildings”, Technical Manual, Washington, D.C., December 1986.

- Departments of The Army, The Navy and The Air Force, “NAVY NAVFAC P-355.2: Seismic Design Guidelines for Upgrading Existing Buildings”, Technical Manual, Washington, D.C., September 1988.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 74: Reducing the Risk of Nonstructural Earthquake Damage, A Practical Guide”, Washington, D.C., September 1994.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 310: Handbook for the Seismic Evaluation of Existing Buildings”, Washington, D.C., 1998.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 356: Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings”, Washington, D.C., November 2000.

- Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD), “Building Standard Administrative Code, Part 1, Title 24, C.C.R”, December 2001.

- U.S. Army Corps of Engineers, Engineering Division, Directorate of Military Programs, “TI 809-4: Seismic Design for Buildings”, Technical Instructions, Washington, D.C., December 1998.